Свидетельство № 0858-2016-2461002003-П-9 от 02 июня 2016 г.

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТА: «СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТАЕЖНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД 
С 2022 ГОДА ДО 2030 ГОДА

Том 2

Перспективное потребление тепловой энергии

ЕТС-07.ПП16-60.П.00.00-СТП

Главный инженер	В. Ю. Перкот

Главный инженер проекта	Е. А. Прозоровский

Состав документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕТС-07.ПП16-60.П.00.00-ОСТ | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии. |  |
| 2 | ЕТС-07.ПП16-60.П.00.00-СТП | Перспективное потребление тепловой энергии |  |
| 3 | ЕТС-07.ПП16-60.П.00.00-СТЭ | Электронная модель системы теплоснабжения |  |
| 4 | ЕТС-07.ПП16-60.П.00.00-СТИ | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |  |

Содержание

Введение	6

Раздел 1.	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.	7

1.1.	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы).	7

1.2.	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.	10

1.3.	Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.	12

Раздел 2.	Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	13

2.1.	Радиус эффективного теплоснабжения.	13

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	13

2.3.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.	14

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.	15

2.4.1.	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.	15

2.4.2.	Значения располагаемой тепловой мощности существующих и перспективных источников тепловой энергии.	15

2.4.3.	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на технологические нужды источников тепловой энергии.	15

2.4.4.	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.	15

2.4.5.	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.	16

2.4.6.	Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.	16

2.4.7.	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях.	16

2.4.8.	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.	16

2.4.9.	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.	16

Раздел 3.	Перспективные балансы теплоносителя	18

3.1.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	18

3.2.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	18

Раздел 4.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	19

4.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа.	19

4.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	19

4.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	20

4.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельных.	20

4.5.	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.	20

4.6.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.	20

4.7.	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.	21

4.8.	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.	21

4.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	21

Раздел 5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	22

5.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	22

5.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	22

5.3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	23

5.4.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.	23

5.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.	23

Раздел 6.	Перспективные топливные балансы	35

Раздел 7.	Оценка надежности теплоснабжения	36

Раздел 8.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	37

Раздел 9.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	41

Раздел 10.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	42

Выводы	43

Нормативно-техническая (ссылочная) литература	44

Приложение А. Перспективные зоны действия источника тепловой энергии в п. Таежный	45

# Введение

Схема теплоснабжения поселка Таежный Богучанского района Красноярского края на период с 2022 года до 2030 года была утверждена постановлением администрации Таежнинского сельсовета Богучанского района.

В соответствии с п. 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г., схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Настоящий документ является актуализацией утвержденной схемы теплоснабжения п. Таежный Богучанского района на основании договора № МК16-05/16-33, заключенного между администрацией п. Таежный Богучанского района и ООО «КИЦ».

Актуализация Схемы теплоснабжения п. Таежный Богучанского района выполнена в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения.

# Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.

## Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы).

Жилой фонд

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие жилищного комплекса п. Таежный. Значительное увеличение численности населения поселка Таёжный связано со строительством алюминиевого завода с численностью трудящихся 3460 человек и с переселением населения село Карабула на постоянное место жительства в п. Таёжный.

Значительное увеличение объемов капитального жилищного строительства вызовет возрастание тепловых нагрузок.

Основное увеличение тепловой нагрузки поселка связано с предполагаемой многоэтажной застройкой жилых микрорайонов 3-1, 3-2, 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2.

Теплоснабжение Планировочных районов 1,2,3, а также перспективной застройки жилых микрорайонов 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2 будет осуществляться от реконструируемой котельной.

Таким образом, основными задачами в жилищном строительстве для поселка являются: строительство жилья для прибывающего населения, улучшение качества жилья, обеспечение жильем переселенцев из ветхого жилья и «старого» поселка, упорядочение структуры жилой застройки.

При выборе приоритетов типа перспективного жилья во внимание принимается масштаб поселка, темпы роста населения, преобладающий тип жилья в современных условиях, исторические особенности планировки и застройки поселка.

Согласно генерального плана:

В период с 2015-2021гг:

Расчетная численность населения к 2021 году составит– 15,0 тыс.чел

Общая площадь строительства– 330 тыс.м².

Обеспеченность общей площадью жилого фонда на 1 человека – 22,0м².

В период 2021-2030 гг:

Расчетная численность населения на расчетный срок – 17,5 тыс. чел.

Общая площадь строительства на расчетный срок – 437,5 тыс.м².

Обеспеченность общей площадью жилого фонда на 1 человека – 25,0м².

К 2030 году генеральным планом предлагается построить и ввести в эксплуатацию:

-1-2 эт. усадебная коттеджная застройка     – 11,8 тыс.м2 общ. пл.  – 3,3%

-1-2 этажная многоквартирная застройка      -  22,2 тыс.м2 общ.пл.  – 6,3%

-5 эт. секционная застройка                            -319,0  тыс.м2 общ. пл.  – 90,4%

Объем нового строительства составляет 353,0 тыс.м².

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и коттеджной застройки предполагается децентрализованным - от индивидуальных котлов. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по прокладке сетей.

Объекты социально-культурного обслуживания (общественные здания)

Объекты социально-культурного обслуживания, подключенные к централизованному теплоснабжению в п. Таежный представлены следующими учреждениями:

| № п/п | Кадастровый номер | Наименование учреждения | Значение тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24:07:2201001 24:07:2201002 | Таёжнинская с/а | 0,02332 |
| 2 |  | Культурно-спортивный комплекс | 0,26042 |
| 3 |  | Корекционная школа- интернат | 0,25341 |
| 4 |  | СОШ №7 | 0,22392 |
| 5 |  | гараж школы №7 | 0,0007 |
| 6 |  | СОШ №20 | 0,27706 |
| 7 |  | Д/с "Солнышко" | 0,10930 |
| 8 |  | ОАО "Карабулалес" | 0,00575 |
| 9 |  | ООО "Гранд" | 0,00088 |
| 10 |  | ООО "Каравелла" | 0,00004 |
| 11 |  | ООО КОТЮА" | 0,00207 |
| 12 |  | ООО "Легенда" | 0,00346 |
| 13 |  | ИП Королева | 0,00045 |
| 14 |  | ООО "Омега" | 0,00184 |
| 15 |  | ООО "Лесобалт-Красноярск" | 0,01336 |
| 16 |  | ООО "ТОСТ" | 0,01 |
| 17 |  | ООО "Фортуна" | 0,00692 |
| 18 |  | ООО "Феникс" | 0,00056 |
| 19 |  | ООО "Ярославна" | 0,00398 |
| 20 |  | ИП Излученко | 0,00052 |
| 21 |  | ЧП Закирьянова | 0,00051 |
| 22 |  | ИП Абрикосова | 0,00052 |
| 23 |  | ИП Томилин | 0,00006 |
| 24 |  | ИП Устинова | 0,0007 |
| 25 |  | здание вокзала, товарная станция, НГЧВ-3 ОАО РЖД" | 0,30560 |
| 26 |  | магазин, комната отдыха ОАО РЖД" | 0,004 |
| 27 |  | ПЧ-6 "Решоты" ОАО РЖД" | 0,01 |
| 28 |  | ИП Макарова | 0,00672 |
| 29 |  | ИП Вдовина | 0,002 |
| 30 |  | ИП Манилич | 0,002 |
| 31 |  | ООО "Олтат" | 0,00586 |
| 32 |  | ИП Зинюк И.П. | 0,00219 |
| 33 |  | МУЗ ЦРБ | 0,05047 |
| 34 |  | ИП Головина И.И. | 0,00393 |
| 35 |  | РОВД | 0,02906 |
| 36 |  | аптека №51 | 0,02684 |
| 37 |  | БУМП "ОВОД" | 0,04325 |
| 38 |  | ИП Безответных | 0,00181 |
| 39 |  | кафе "Славянка" | 0,00530 |
| 40 |  | МОУ ДОД | 0,02299 |
| 41 |  | ТСЖ "Лидер" | 0,00053 |
| 42 |  | сбербанк | 0,00727 |
| 43 |  | ЗАО «БОАЗ» | 0,71476 |

На всех этапах развития генеральным планом планируется строительство общественных зданий, представленных в таблице ниже:

| № п/п | Кадастровый номер | Наименование учреждения | Планируемый район строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24:07:2201001 24:07:2201002 | Спортивно-Оздоровительный центр | 5-4-1 |
| 2 |  | Детский сад на 280 мест | 5-1-2 |
|  |  | Детский сад на 320 мест | 5-3-2 |
|  |  | Детский сад на 240 мест | 6-2-2 |
|  |  | Детский сад на 220 мест | 2-6-3 |
|  |  | Детский сад на 280 мест | 6-3-2 |
|  |  | Детский сад на 280 мест | 6-3-2 |
| 3 |  | Общеобразовательная школа на 1570 мест | 6-2-2 |
| 4 |  | Межшкольный учебно-произ-водственный комбинат на 210 мест | 7-1 |
| 6 |  | Больница на 200 коек | 6-5-1 |
| 7 |  | Поликлиника на 200 посещений в смену | 5-2-2 |
| 8 |  | Поликлиника на 260 посещений в смену | 6-5-1 |
| 9 |  | Аптека | 6-5-1 |
| 10 |  | Детская молочная кухня на 100 порц./сут. | 6-5-1 |
| 11 |  | Молодежный клуб на 1500 мест | 6-1-2 |
| 12 |  | Кинотеатр на 350 мест | 1-4-1 |
| 13 |  | Культурно- развлекательный комплекс | 5-2-2 |
|  |  | Культурно- развлекательный комплекс | 6-1-2 |
| 14 |  | Библиотека | 3-1-1 |
| 15 |  | Магазин смешанных товаров 400м2 | 5-2-2 |
| 16 |  | Магазин смешанных товаров 600м2 | 6-1-2 |
| 17 |  | Магазин смешанных товаров 600м2 | 1-2-3 |
| 18 |  | Кафе на 250 мест | 5-2-2 |
| 19 |  | Столовая на 200 мест | 1-1-3 |
| 20 |  | Рынок 360м2 | 6-1-2 |
| 21 |  | Комбинат бытового обслуживания | 6-1-2 |
| 22 |  | Прачечная | 1-1-3 |
| 23 |  | Прачечная | 1-1-3 |
| 24 |  | Химчистка | 1-1-3 |
| 25 |  | Химчистка | 1-1-3 |
| 26 |  | Бани | 1-1-3 |
| 27 |  | Пожарное депо на 4автомашины |  |
| 28 |  | Гостиница на 75 мест | 6-2-2 |
| 29 |  | Гостиница на 30 мест | 1-4-1 |
| 30 |  | Здание Администрации, УВД | 2-5-1 |
| 32 |  | Отделение банка | 5-2-2 |
| 33 |  | Отделение Сбербанка | 5-2-2 |
| 34 |  | Отделение связи | 5-3-2 |

## Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Согласно таблице нагрузок по потребителям п. Таежный объем потребления тепловой энергии для жилых и общественных зданий по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления представлен в таблице 1.2

Таблица 1.2

| Элемент территориального деления (кадастровые участки) | Объем потребления тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на отопление | на вентиляцию | на ГВС | Итого |
| 24:07:2201001 24:07:2201002 | 9,72 | 0,26 | 0,76 | 10,74 |

Приросты потребления тепловой энергии (Гкал/час) для жилых и общественных зданий по видам теплопотребления на каждом этапе развития на основании генплана п. Таежный сведены в таблицу 1.3

Таблица 1.3

| Элемент территориального деления (кадастровые участки) | Вид теплопотребления | Этапы развития |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015г-2021г | 2021-2030гг |
| 24:07:2201001 24:07:2201002 | Отопление, Вентиляция ГВС | 50,98 | 74,24 |

На момент актуализации схемы теплоснабжения АО «КрасЭко» была представлена тепловая нагрузка проектируемых объектов строительства для работников «БоАЗ» суммарной тепловой нагрузкой 24,84 Гкал/ч. Приросты потребления тепловой энергии (Гкал/час) для жилых и общественных зданий по видам теплопотребления с учетом существующей нагрузки поселка на момент актуализации приведены в таблице 1.4

Таблица 1.4

| Элемент территориального деления (кадастровые участки) | Вид теплопотребления | Величина общей тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- |
| 24:07:2201001 24:07:2201002 | Отопление, вентиляция ГВС, потери тепловой сети | 37,07 |

При дальнейшем приросте потребления тепловых мощностей в п. Таежный в соответствии с генеральным планом развития п. Таежный необходимо предусмотреть дополнительные мероприятия по увеличению установленных тепловых мощностей в п. Таежный.

## Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

Промышленных предприятий в п. Таежный нет.

# Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при повышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения не целесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Постоянным источником централизованного теплоснабжения поселка является отопительная котельная, находящаяся в эксплуатации у АО «КрасЭко», которая обеспечивает все нагрузки потребителей.

При увеличении тепловых нагрузок на нужды теплоснабжения перспективного строительства необходима реконструкция существующей котельной. При разработке проекта реконструкции новой котельной должно применяться современное энергосберегающее оборудование.

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

В настоящее время на территории поселка Таежный Богучанского района, Красноярского края, существует централизованная система теплоснабжения.

В поселке имеется одна котельная общей мощностью 40,0 Гкал/ч.

Жилой фонд поселка, не подключенный к централизованному теплоснабжению снабжается теплом от индивидуальных источников тепла (печи, камины, котлы).

В соответствии с генеральным планом развития п. Таежный, планируется строительство жилых домов и зданий социально-административного и культурно-бытового назначения. Преобладающей застройкой будут являться 1-2 усадебные дома, 2-3 этажные дома и 5-ти этажные секционные дома.

При дальнейшем приросте потребления тепловых мощностей в п. Таежный в соответствии с генеральным планом развития п. Таежный необходимо предусмотреть дополнительные мероприятия по увеличению установленных тепловых мощностей в п. Таежный.

В качестве основного топлива в новой котельной используется твердое топливо. Распределение тепловых потоков от проектируемых тепловых источников до потребителей предусматривается тепловыми сетями. Схема теплоснабжения - закрытая. Подача тепла к жилым микрорайонам осуществляется по зависимой схеме.

Согласно ФЗ от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» к 2022 году необходимо осуществить переход с открытой схемы теплоснабжения на закрытую схему.

Подключение потребителей перспективных районов планируется по закрытой схеме теплоснабжения. Присоединение перспективных микрорайонов многоэтажных домов планируется осуществить через ЦТП №1 и ЦТП №2.

Закрытие схемы теплоснабжения существующих потребителей многоэтажных жилых домов и объектов социально-культурного назначения предусматривается через обустройство ИТП на вводе теплосети в здание. Передача тепловой энергии ГВС по закрытой схеме осуществляется через теплообменник, регулирование температуры воды в подающем трубопроводе системы гвс осуществляется установкой регулятора температуры на греющем контуре.

ИТП выполняются согласно техническим условиям и предназначены для присоединения внутридомовых сетей к внутриквартальным тепловым сетям. Схема присоединения (зависимая или независимая) задается техническими условиями на теплоснабжение для проектируемых зданий.

ИТП размещаются в техническом помещении жилых домов в отдельном помещении, которое должно иметь:

- электропитание;

- электроосвещение, там же размещается система автоматизации ИТП, приборы учета.

Перспективная индивидуальная застройка будет снабжаться теплом от индивидуальных тепловых источников, работающих на твердом топливе.

Перспективные зоны действия котельной п. Таежный представлены в Приложении A.

Учитывая прирост тепловых нагрузок требуется строительство новых тепловых сетей и реконструкцию существующих.

## Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Существующее положение: Теплоснабжение частной малоэтажной застройки осуществляется от огневых печей и от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива.

Перспективное положение: Теплоснабжение усадебной и индивидуальной малоэтажной застройки поселка предполагается осуществлять от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива.

## Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

### Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.

Генеральным планом предусматривается реконструкция котельной № 34 мощностью до 80,0 Гкал/час.

Существующая на момент актуализации схемы теплоснабжения установленная мощность котельной № 34 составляет 40 Гкал/час.

При дальнейшем приросте потребления тепловых мощностей в п. Таежный в соответствии с генеральным планом развития п. Таежный необходимо предусмотреть дополнительные мероприятия по увеличению установленных тепловых мощностей в п. Таежный.

При дальнейшем строительстве в соответствии с генеральным планом развития п. Таежный, планируется строительство жилья с

Таблица 2.1

| Источник тепловой энергии | Существующее значение установленной тепловой мощности, Гкал/час | Перспективные значения установленной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 34 | 40,0 | 80,0 |

### Значения располагаемой тепловой мощности существующих и перспективных источников тепловой энергии.

Таблица 2.1

| Источник тепловой энергии | Существующее значение располагаемой тепловой мощности, Гкал/час | Перспективные значения располагаемой тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №34 | 35,0 | 78,0 |

### Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на технологические нужды источников тепловой энергии.

Таблица 2.1

| Источник тепловой энергии | Существующее значение тепловой мощности на технологические нужды, Гкал/час | Перспективные значения тепловой мощности на технологические нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №34 | 0,247 Гкал/час | 0,312 |

### Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Перспективных технических ограничений на использование установленной тепловой мощности не ожидается.

### Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

Таблица 2.3

| Источник тепловой энергии | Существующее значение тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/час | Перспективные значения тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №34 | 0,28541 Гкал/час | 0,7213 Гкал/час |

### Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Таблица 2.4

| Источник тепловой энергии | Существующая тепловая мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/час | Перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №34 | 30,715 | 80,0 |

### Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях.

Таблица 2.5

| Источник тепловой энергии | Существующие потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/час | Перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №34 | 1,49 | 2,76 |

### Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

### Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

Таблица 2.6

| Источник тепловой энергии | Существующие тепловые нагрузки потребителей, Гкал/час | Перспективные тепловые нагрузки потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №34 | 10,74 | 34,31 |

Схема расположения существующего источника тепловой энергии и зоны его перспективного действия представлены в Приложении А.

# Перспективные балансы теплоносителя

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

На котельной №34 необходимо установить новое водоподготовительное оборудование:

  - Для предотвращения накипеобразования и коррозии в котловом контуре предусмотреть комплексную систему водоподготовки, состоящую из:

- Фильтр сетчатый;

- Автоматическая установка умягчения ВОС-ВД-35-V1CIDM;

- Комплекс дозирования TPG;

  - Для предотвращения коррозии в тепловой сети предусмотреть установку дозирования комлексоната.

Данные производительности водоподготовительного оборудования и потреблению теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице:

Таблица 3.1

| Наименование источника тепловой энергии | Производительность водоподготовительной установки котлового контура, м³/час | Производительность теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м³/час |
| --- | --- | --- |
| Реконструируемая котельная №34 | 0,5 | 5,9 |

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» п. 6.22 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах ГВС для открытых систем теплоснабжения независимо от схемы присоединения..»

Таблица 3.2

| Наименование источника тепловой энергии | Потери теплоносителя в аварийных режимах работы, м³/ч |
| --- | --- |
| Реконструируемая котельная №34 | 55,8 |

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа.

Планируемые к подключению на момент актуализации тепловые нагрузки зданий социального и культурно-бытового обслуживания и жилые здания систем теплоснабжения п. Таежный увеличивают зону действия существующего источника теплоснабжения.

Подключение проектируемых потребителей предусматривается по закрытой схеме теплоснабжения с приготовлением горячей воды на нужды ГВС в водоводяных подогревателях, расположенных в ИТП потребителей.

Проектируемые застройки потребуют дополнительных мощностей для обеспечения потребностей в тепловой энергии. Теплоснабжение перспективной застройки на момент актуализации предлагается осуществить от реконструируемой котельной мощностью 40,0 Гкал/час. Схема теплоснабжения - закрытая.

При дальнейшем приросте потребления тепловых мощностей в п. Таежный в соответствии с генеральным планом развития п. Таежный необходимо предусмотреть дополнительные мероприятия по увеличению установленных тепловых мощностей в п. Таежный.

Перспективная индивидуальная застройка будет снабжаться теплом от индивидуальных тепловых источников, работающих на твердом топливе.

## Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Для обеспечения теплоснабжения проектируемых объектов поселка на момент актуализации необходима реконструкция существующего источника тепла с целью увеличения мощности до 40 Гкал/час. Также необходимо обеспечить проведение пуско-наладочных работ и ввод в работу оборудования источника тепла.

Данные мероприятия позволяют обеспечить качественное и надежное теплоснабжение существующих потребителей поселка, а также новой застройки на момент актуализации.

Таблица 4.2

| Предложенные мероприятия | Примечание |
| --- | --- |
| Котельная №34 |  |
| - Предусмотреть возможность проведения реконструкции здания котельной; - Установка система АСУ ТП котельной с организацией рабочего места АРМ оператора, установкой системой газового анализа продуктов сгорания, установкой системы выравнивания давления котлового контура, установка ЧРП на дутьевые вентиляторы котлов №2, 4, 5 и модернизации ПМЗ котлов №2, 3, 4, 5. - Модернизация топливоподачи, путем установки системы отопления в галереи топливоподачи; - Модернизация топливоподачи, путем установки системы вентиляции топливоподачи; - Модернизация строительных конструкций с целью снятия аварийности по монолитно-ребристому перекрытию фундаментов котельных агрегатов №4, 5. - предусмотреть строительство новой линии топливоподачи и дробильного корпуса для 4-х котлов КВ-ТС-10-150П общей мощностью 40 Гкал; - заменить вспомогательное оборудование, на соответствующее новым параметрам системы теплоснабжения; -замена существующего теплообменного и насосного оборудования для существующих тепловых потребителей; - установка нового теплообменного и насосного оборудования для подключения перспективных потребителей; -установка водоподготовительного оборудования; - предусмотреть подключение потребителей по закрытой схеме | Технические характеристики и количество оборудования предлагается определить проектом реконструкции существующей котельной мощностью 40 Гкал/час. |
| -установка узлов учета тепловой энергии и расходов в подающем и обратном трубопроводах выводов тепловых сетей. |  |

## Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не разрабатываются.

## Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельных.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии котельной, не разрабатываются. Котельная поселка имеет оборудование для выработки только тепловой энергии.

Перевод котельной в режим комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не целесообразен.

## Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

Меры по переводу реконструируемой котельной, размещенной в существующих и расширяемых зонах действия источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода не разрабатываются, по причине отсутствия источников тепла с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

## Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

Меры по переводу реконструируемой котельной, размещенной в существующих и расширяемых зонах действия источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода не разрабатываются, по причине отсутствия источников тепла с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

## Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии является, не предполагается, так как источник тепловой энергии в п. Таежный- один.

## Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

В соответствии с СП 124.13330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления согласно графику изменения температуры, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Существующий режим работы системы централизованного теплоснабжения поселка Таежный построен по фактическому температурному графику 70/50°С.

Проектом актуализации предлагается подключить к реконструируемой котельной существующих потребителей по температурному графику тепловой сети 95/70°С, а перспективных потребителей по температурному графику тепловой сети 110/70°С. Работу котельной предусмотреть на температурный график котлового контура 115/75°С.

## Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки», аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Строительство и реконструкция тепловых сетей для перераспределения тепловой мощности не требуются, в связи с отсутствием необходимости перераспределения.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Для возможности подключения к источнику тепловой энергии новых строящихся объектов поселка необходимо введение в эксплуатацию:

- нового магистрального трубопровода от Котельной №34, до проектируемого микрорайона (согласно схемы в Приложении №1), протяженностью L ≈ 1515 м. по проекту, разработанному ОАО Красноярский институт «Водоканалпроект»;

- ответвление тепловой сети до ЦТП №2 Ø350 протяженностью L ≈ 120 м.;

- ЦТП №1 и ЦТП №2 для подключения перспективных потребителей ЗАО «БОАЗ» суммарной нагрузкой 24,84 Гкал.

- При проектировании тепловой сети, обеспечивающей теплоснабжение нового микрорайона, предусмотреть переключение существующих потребителей, подключенных от ПНС №35 на проектируемый участок магистральной тепловой сети (в точке «А» новая тепловая камера УТ2 согласно схемы в Приложении Б). Расчетная тепловая нагрузка, подключенная на сегодняшний день к ПНС №35 составляет 4,95 Гкал/час.

- Помимо этого, необходимо предусмотреть реконструкцию ПНС №35 с переводом ее в режим ЦТП, обеспечивающем возможность перехода на температурный режим второго контура 95/70°С,  перевод потребителей с открытой схемы подключения системы ГВС на закрытую.

Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в существующих и во вновь осваиваемых районах поселка под жилищную, социально-бытовую застройку представлено в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| № п/п | Наименование | Длина участка, м | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство теплотрассы 2d=400мм | 1428* | подземным способом |
| 2 | Строительство теплотрассы 2d=250мм | 114* | подземным способом |
| 3 | Строительство теплотрассы 2d=350мм | 120* | подземным способом |

*- Подбор диаметров новых тепловых сетей произведен в соответствии с расчетными расходами теплоносителя, определяемыми по величине присоединенной тепловой нагрузки абонентов, определенной по укрупненным показателям.

Диаметры тепловых сетей от ЦТП №1 и №2 до потребителей перспективных микрорайонов (внутриквартальные тепловые сети) будут разработаны по проектам планировки микрорайона на момент строительства.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплоснабжения в целом и живучести тепловых сетей необходимо выполнить реконструкцию устаревших тепловых сетей, перечень которых указан в п. 5.5.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения указаны в пункте 5.5.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

В связи с отсутствием прироста тепловых нагрузок на существующие тепловые сети замена существующих магистральных тепловых сетей с целью увеличения диметров не требуется.

Из анализа предоставленных исходных данных характеристик тепловых сетей, следует, что для обеспечения нормативной надежности и безопасности необходимо выполнить капитальный ремонт либо реконструкцию  существующих тепловых сетей, предложенных в таблице 5.3.

Таблица 5.3

| № п/п | Наименование участка | Номер тк | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Год капитального ремонта | Наружный диаметр трубопроводов на участке, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная №34 | тк1 | 1988 | 2018 | 377 | 56,6 |
| 2 | тк1 | тк2 | 1988 | 2018 | 377 | 76 |
| 3 | тк2 | тк3 | 1988 | 2018 | 377 | 35 |
| 4 | тк3 | тк4 | 1988 | 2018 | 377 | 54 |
| 5 | Тк4 | Тк5 | 1988 | 2018 | 377 | 60 |
| 6 | Тк5 | Тк6 | 1988 | 2018 | 377 | 35 |
| 7 | тк6 | жд ул. Строителей 1 | 1988 | 2018 | 57 | 32 |
| 8 | тк6 | тк7 | 1988 | 2018 | 377 | 7 |
| 9 | тк7 | тк8 | 1988 | 2018 | 377 | 30 |
| 10 | тк8 | жд ул. Суворова 15 | 2004 | - | 57 | 75 |
| 11 | тк34 | Суворова 13а | 2004 | - | 45 | 15 |
| 12 | тк34 | Суворова 8 | 2004 | - | 57 | 7 |
| 13 | тк34 | т34-1 | 2004 | - | 108 | 50 |
| 14 | т34-1 | Суворова 13 | 2004 | - | 57 | 15 |
| 15 | т34-1 | тк35 | 2004 | - | 108 | 26,5 |
| 16 | тк35 | Суворова 6 | 2004 | - | 57 | 7 |
| 17 | тк35 | т35-1 | 2004 | - | 108 | 26,5 |
| 18 | т35-1 | Суворова 11 | 2004 | - | 57 | 15 |
| 19 | т35-1 | т35-2 | 2004 | - | 108 | 36 |
| 20 | т35-2 | Суворова 9 | 2004 | - | 57 | 15 |
| 21 | т35-2 | т35-3 | 2004 | - | 108 | 25 |
| 22 | т35-2 | т35-3 | 2004 | - | 45 | 5 |
| 23 | т35-3 | Юбилейная 1 | 2004 | - | 45 | 4 |
| 24 | т35-3 | Юбилейная 3 | 2004 | - | 45 | 11 |
| 25 | т35-3 | тк36 | 2004 | - | 45 | 25 |
| 26 | тк36 | Суворова 7 | 2004 | - | 57 | 15 |
| 27 | тк36 | т36-1 | 2004 | - | 108 | 75 |
| 28 | т36-1 | Суворова 5 | 2004 | - | 57 | 15 |
| 29 | т36-1 | тк37а | 2004 | - | 108 | 31 |
| 30 | тк37а | Сурикова 4 | 2004 | - | 57 | 11 |
| 31 | тк37а | т37а-1 | 2004 | - | 108 | 31 |
| 32 | т37а-1 | Суворова 3 | 2004 | - | 57 | 15 |
| 33 | т37а-1 | тк38а | 2004 | - | 108 | 9 |
| 34 | тк38а | Суворова 1 | 2004 | - | 45 | 15 |
| 35 | тк38а | Гагарина 3 | 2004 | - | 57 | 10 |
| 36 | тк36 | т36-2 | 2004 | - | 57 | 19,3 |
| 37 | т36-2 | Юбилейная 2 | 2004 | - | 57 | 7 |
| 38 | т36-2 | т36-3 | 2004 | - | 57 | 19,3 |
| 39 | т36-3 | Юбилейная 4 | 2004 | - | 57 | 9 |
| 40 | т36-3 | т36-4 | 2004 | - | 57 | 19,3 |
| 41 | т36-3 | Юбилейная 5 | 2004 | - | 57 | 11 |
| 42 | т36-3 | Юбилейная 6 | 2004 | - | 57 | 9 |
| 43 | т36-3 | т36-4 | 2004 | - | 57 | 80 |
| 44 | т36-4 | Юбилейная 7 | 2004 | - | 57 | 11 |
| 45 | т36-4 | Юбилейная 8 | 2004 | - | 57 | 9 |
| 46 | т36-4 | т36-5 | 2004 | - | 38 | 33 |
| 47 | т36-5 | Юбилейная 10 | 2004 | - | 38 | 9 |
| 48 | т36-5 | т36-6 | 2004 | - | 38 | 33 |
| 49 | т36-6 | Юбилейная 12 | 2004 | - | 38 | 9 |
| 50 | т36-6 | тк38 | 2004 | - | 38 | 33 |
| 51 | тк38 | Юбилейная 14 | 2004 | - | 38 | 9 |
| 52 | тк8 | тк9 | 1988 | 2018 | 377 | 85 |
| 53 | т9 | т9-1 | 1998 | 2028 | 89 | 8 |
| 54 | т9-1 | Спальный корпус | 1998 | 2028 | 89 | 48 |
| 55 | т9-1 | Прачечная | 1998 | 2028 | 45 | 8 |
| 56 | т9 | тк37 | 1992 | 2022 | 108 | 7 |
| 57 | тк37 | тк38 | 1992 | 2022 | 108 | 33 |
| 58 | тк38 | Кирова 1 | 1997 | 2027 | 108 | 68 |
| 59 | тк38 | т38 | 1997 | 2027 | 108 | 80 |
| 60 | т38 | столярка | 1997 | 2027 | 38 | 11 |
| 61 | т38 | т38-1 | 1997 | 2027 | 108 | 1 |
| 62 | т38-1 | гараж | 1997 | 2027 | 38 | 3 |
| 63 | т38-1 | тк39 | 1997 | 2027 | 108 | 21 |
| 64 | тк39 | Советский 10 | 2000 | 2030 | 57 | 9 |
| 65 | тк39 | пер. Советский 1 | 2000 | 2030 | 57 | 43 |
| 66 | тк9 | тк10 | 1988 | 2018 | 377 | 39 |
| 67 | т10 | Строителей 6 | 2000 | 2030 | 57 | 30 |
| 68 | т10 | т10-1 | 2000 | 2030 | 76 | 58 |
| 69 | т10-1 | Строителей 8 | 2000 | 2030 | 57 | 10 |
| 70 | т10-1 | Строителей 10 | 2000 | 2030 | 76 | 10 |
| 71 | тк10 | тк11 | 1988 | 2018 | 377 | 100 |
| 72 | т11 | т11-1 | 1988 | 2018 | 76 | 23 |
| 73 | т11-1 | Строителей 14 | 2002 | - | 57 | 7 |
| 74 | т11-1 | Строителей 12 | 2002 | - | 57 | 7 |
| 75 | т11 | т11-2 | 1988 | 2018 | 76 | 48 |
| 76 | т11-2 | Строителей 16 | 2002 | 2032 | 57 | 7 |
| 77 | т11-2 | т11-3 | 2002 | - | 76 | 30 |
| 78 | т11-3 | Строителей 18 | 2002 | - | 57 | 12 |
| 79 | тк11 | тк12 | 1988 | 2018 | 377 | 42,8 |
| 80 | тк12 | тк13 | 1988 | 2018 | 377 | 42,8 |
| 81 | т13 | Строителей 16м | 2002 | - | 57 | 7 |
| 82 | т13 | Строителей 16а | 2002 | - | 57 | 10 |
| 83 | тк41 | ЖКХ | 2002 | - | 57 | 13 |
| 84 | тк41 | тк42 | 2000 | 2030 | 108 | 13,5 |
| 85 | тк42 | Строителей 5а | 2004 | - | 45 | 20 |
| 86 | тк42 | тк43 | 2000 | 2030 | 108 | 50 |
| 87 | тк43 | Строителей 7а | 2002 | - | 76 | 24 |
| 88 | тк43 | тк44 | 2002 | - | 76 | 25 |
| 89 | тк44 | пер. Советский 2а | 2004 | - | 45 | 25 |
| 90 | тк44 | общеж | 2002 | - | 76 | 2 |
| 91 | тк13 | тк14 | 1988 | 2018 | 377 | 42,8 |
| 92 | тк40 | Строителей 5в | 2004 | - | 25 | 8 |
| 93 | тк40 | тк41 | 2002 | - | 76 | 37 |
| 94 | тк45 | Строителей 7 | 2004 | - | 45 | 8 |
| 95 | тк45 | тк46 | 2002 | - | 57 | 50 |
| 96 | тк46 | пер. Советский 4 | 2004 | - | 45 | 25 |
| 97 | тк46 | пер. Советский 2 | 2004 | - | 45 | 30 |
| 98 | тк47 | т47 | 2000 | 2030 | 89 | 37 |
| 99 | т47 | Юбелейная 17 | 2004 | - | 57 | 16 |
| 100 | т47 | Буденного 9 | 2004 | - | 57 | 16 |
| 101 | тк48 | Буденного 20 | 2004 | - | 57 | 8 |
| 102 | тк48 | Буденного 22 | 2004 | - | 57 | 49 |
| 103 | тк49 | Юности 18 | 2002 | - | 57 | 68 |
| 104 | тк49 | т49 | 2002 | - | 76 | 20 |
| 105 | т49 | Буденного 18 | 2004 | - | 76 | 8 |
| 106 | т49 | т49-1 | 2004 | - | 57 | 33 |
| 107 | т49-1 | Буденного 16 | 2004 | - | 57 | 6 |
| 108 | тк49 | тк50 | 2004 | - | 76 | 67 |
| 109 | тк50 | т50 | 2004 | - | 57 | 82 |
| 110 | т50 | Гагарина 5 | 2004 | - | 57 | 12 |
| 111 | т50 | Гагарина 7 | 2004 | - | 57 | 50 |
| 112 | тк51 | Буденного 12 | 2004 | - | 45 | 36 |
| 113 | тк51 | тк51а | 2004 | - | 57 | 73 |
| 114 | тк51а | Гагарина 21 | 2004 | - | 45 | 8 |
| 115 | тк51а | Гагарина 20 | 2004 | - | 45 | 36 |
| 116 | тк51а | Гагарина 23 | 2004 | - | 45 | 52 |
| 117 | тк14 | тк15 | 1988 | 2018 | 377 | 42,8 |
| 118 | тк15 | тк16 | 1988 | 2018 | 377 | 42,8 |
| 119 | тк16 | Строителей 9 | 1988 | 2018 | 57 | 5 |
| 120 | тк16 | тк18 | 1988 | 2018 | 325 | 42,8 |
| 121 | тк18 | Строителей 11 | 1988 | 2018 | 57 | 5 |
| 122 | тк18 | тк19 | 1988 | 2018 | 325 | 42,8 |
| 123 | т19 | т19-1 | 1988 | 2018 | 108 | 25 |
| 124 | т19-1 | Ленина 24 | 1983 | 2013 | 57 | 10 |
| 125 | т19-1 | т19-2 | 1988 | 2018 | 108 | 22 |
| 126 | т19-2 | гараж | 1983 | 2013 | 57 | 35 |
| 127 | т19-2 | тк27 | 1988 | 2018 | 108 | 22 |
| 128 | тк27 | Ленина 26 | 1983 | 2016 | 45 | 10 |
| 129 | тк28 | Ленина 28 | 1983 | 2016 | 57 | 10 |
| 130 | тк28 | тк29 | 1987 | 2017 | 89 | 30 |
| 131 | тк29 | Ленина 30 | 1983 | 2016 | 57 | 10 |
| 132 | тк19 | тк20 | 1998 | 2028 | 325 | 134 |
| 133 | тк20 | тк21 | 1998 | 2028 | 325 | 90 |
| 134 | т21 | Строителей 24 | 2002 | 2032 | 57 | 30 |
| 135 | т21 | Строителей 26 | 2002 | - | 57 | 10 |
| 136 | тк21 | тк22 | 1998 | 2028 | 377 | 30 |
| 137 | тк22 | тк60 | 2002 | - | 273 | 80 |
| 138 | тк60 | тк61 | 2002 | - | 219 | 50 |
| 139 | тк61 | Ср. школа | 2010 | - | 108 | 20 |
| 140 | тк61 | тк62 | 2002 | - | 219 | 110 |
| 141 | т62 | Новая 1 | 2010 | - | 108 | 5 |
| 142 | т62 Новая | т62-1 Новая | 2002 | - | 273 | 10 |
| 143 | т62-1 Новая | тк63 | 2002 | - | 273 | 140 |
| 144 | тк63 | Новая 2 | 2010 | - | 108 | 15 |
| 145 | тк63 | Новая 6 | 2010 | - | 108 | 85 |
| 146 | тк65 | Новая 2б | 2010 | - | 38 | 5 |
| 147 | тк65 | тк65а | 2002 | - | 219 | 100 |
| 148 | тк65а | ДЮСШ | 2010 | - | 45 | 8 |
| 149 | тк65а | тк66 | 2002 | - | 219 | 75 |
| 150 | тк66 | Новая 3 | 2010 | - | 108 | 10 |
| 151 | тк66 | тк67 | 2002 | - | 219 | 130 |
| 152 | тк67 | Новая 4 | 2010 | - | 108 | 10 |
| 153 | тк67 | тк68 | 2010 | - | 219 | 143 |
| 154 | тк68 | Новая 5 | 2010 | - | 159 | 10 |
| 155 | тк22 | тк23 | 1998 | 2028 | 273 | 90 |
| 156 | тк23 | Свердлова 1а | 2010 | - | 32 | 40 |
| 157 | тк52 | Свердлова 1а | 2010 | - | 20 | 10 |
| 158 | тк52 | тк53 | 1992 | 2022 | 108 | 30 |
| 159 | тк53 | Свердлова 1 | 2010 | - | 57 | 10 |
| 160 | тк53 | тк54 | 2010 | - | 108 | 60 |
| 161 | тк54 | Свердлова 3 | 2010 | - | 45 | 10 |
| 162 | т54-1 | Свердлова 5 | 2010 | - | 45 | 10 |
| 163 | т54-1 | тк55 | 1992 | 2022 | 108 | 16,6 |
| 164 | тк55 | тк56 | 1992 | 2022 | 76 | 16 |
| 165 | тк56 | Свердлова 6 | 2010 | - | 57 | 10 |
| 166 | тк56 | Свердлова 8 (гараж) | 2010 | - | 38 | 5 |
| 167 | тк56 | тк57 | 1992 | 2022 | 76 | 31 |
| 168 | тк57 | Свердлова 8 | 1992 | 2022 | 57 | 5 |
| 169 | тк57 | тк58 | 2014 | - | 57 | 31 |
| 170 | тк58 | Свердлова 10 | 2014 | - | 45 | 5 |
| 171 | тк59 | Свердлова 13 | 2014 | - | 45 | 10 |
| 172 | тк24 | в/б | 2010 | - | 25 | 50 |
| 173 | тк24 | тк25 | 1996 | 2026 | 219 | 100 |
| 174 | тк25 | Строителей 25 | 2004 | - | 32 | 55 |
| 175 | тк25 | тк26 | 1996 | 2026 | 219 | 102 |
| 176 | тк26 | Новая 6в | 2010 | - | 108 | 20 |
| 177 | тк26 | тк69 | 2002 | -2 | 159 | 35 |
| 178 | тк69 | Лесовозная 7 | 2002 | - | 159 | 35 |
| 179 | т1 ул. Чапаева | Чапаева 8 | 1998 | 2028 | 45 | 7 |
| 180 | т1 ул. Чапаева | т2 ул. Чапаева | 1998 | 2028 | 76 | 47 |
| 181 | т1-1 ул. Чапаева | Чапаева 6 | 1998 | 2028 | 45 | 12 |
| 182 | т1-1 ул. Чапаева | т1-2 ул. Чапаева | 1998 | 2028 | 76 | 9 |
| 183 | т1-2 ул. Чапаева | Чапаева 4 | 2010 | - | 45 | 12 |
| 184 | т1-2 ул. Чапаева | т1-3 ул. Чапаева | 1996 | 2026 | 76 | 30 |
| 185 | т1-3 ул. Чапаева | Чапаева 2 | 1996 | 2026 | 45 | 12 |
| 186 | т1-3 ул. Чапаева | Гагарина 1 | 1996 | 2026 | 45 | 29 |
| 187 | тк1 | Проходная | 1996 | 2026 | 25 | 10 |
| 188 | тк30 | тк31 | 1998 | 2028 | 159 | 107 |
| 189 | тк32 | Чапаева 1а | 2010 | - | 45 | 8 |
| 190 | тк32 | КСК | 1996 | 2026 | 38 | 58 |
| 191 | тк32 | т32 | 1998 | 2028 | 108 | 9 |
| 192 | т32 | Гараж ул. Чапаева | 1996 | 2026 | 108 | 1 |
| 193 | т32 ул. Чапаева | тк33 | 1988 | 2018 | 108 | 123 |
| 194 | тк33 | Лесная 1а | 1996 | 2026 | 57 | 6 |
| 195 | тк31 | тк82 | 1996 | 2026 | 159 | 107 |
| 196 | тк82 | тк81 | 1996 | 2026 | 159 | 50 |
| 197 | тк80 | тк79 | 1996 | 2026 | 159 | 43,1 |
| 198 | тк79 | тк78 | 1996 | 2026 | 159 | 43,1 |
| 199 | тк78 | тк77 | 1996 | 2026 | 159 | 43,1 |
| 200 | тк77 | тк76 | 1996 | 2026 | 159 | 43,1 |
| 201 | тк76 | тк75 | 1996 | 2026 | 159 | 43,1 |
| 202 | тк75 | тк70 | 1996 | 2026 | 159 | 43,1 |
| 203 | тк2а | Вокзальная 7а | 1996 | 2026 | 45 | 21 |
| 204 | тк2а | тк8а | 1996 | 2026 | 108 | 40 |
| 205 | тк8а | Вокзальная 7 | 1996 | 2026 | 57 | 5 |
| 206 | тк3а | Вокзальная 6 | 1996 | 2026 | 57 | 5 |
| 207 | тк3а | тк4а | 1996 | 2026 | 108 | 64 |
| 208 | тк4а | Вокзальная 5 | 1996 | 2026 | 57 | 5 |
| 209 | тк4а | тк5а | 1996 | 2026 | 108 | 70 |
| 210 | тк5а | Вокзальная 4 | 1996 | 2026 | 57 | 5 |
| 211 | тк5а | тк6а | 1996 | 2026 | 108 | 49 |
| 212 | тк6а | Вокзальная 3 | 1996 | 2026 | 57 | 16 |
| 213 | тк6а | тк7а | 1996 | 2026 | 76 | 35 |
| 214 | тк7а | Вокзальная 1 | 1996 | 2026 | 57 | 46 |
| 215 | тк7а | Вокзальная 2 | 1996 | 2026 | 57 | 20 |
| 216 | тк6а | Вокзальная 4а | 1996 | 2026 | 45 | 79 |
| 217 | тк2а | тк2а-1 | 1996 | 2026 | 108 | 12 |
| 218 | тк2а-1 | тк1а | 1996 | 2026 | 76 | 67 |
| 219 | тк1а | гараж | 1996 | 2026 | 57 | 36 |
| 220 | тк1а | гараж | 1996 | 2026 | 57 | 7 |
| 221 | тк2а-1 | тк10а | 1996 | 2026 | 108 | 142 |
| 222 | тк10а | Вокзальная 17а | 1996 | 2026 | 76 | 46 |
| 223 | тк10а | Вокзальная 17 | 1996 | 2026 | 57 | 138 |
| 224 | тк8а | тк9а | 1996 | 2026 | 108 | 70 |
| 225 | тк9а | Вокзальная 8 | 1996 | 2026 | 57 | 5 |
| 226 | тк9а | Вокзальная 9 | 1996 | 2026 | 57 | 56 |
| 227 | тк70 | тк71 | 1996 | 2026 | 159 | 35 |
| 228 | тк71 | тк72 | 1996 | 2026 | 159 | 35 |
| 229 | тк72 | тк73 | 1996 | 2026 | 159 | 94 |
| 230 | тк73 | Новая 15в | 1996 | 2026 | 159 | 53 |
| 231 | тк73 | тк74 | 1996 | 2026 | 57 | 128 |
| 232 | тк74 | Новая 15 в (гаражи) | 2010 | - | 57 | 47 |
| 233 | тк55 | Свердлова 7 |  | 2040 | 57 | 10 |
| 234 | Котельная №34 | тк30 | 1998 | 2028 | 159 | 107 |
| 235 | тк33 | СД1 | 1998 | 2028 | 108 | 29 |
| 236 | СД1 | Лесная 1 | 1998 | 2028 | 57 | 9 |
| 237 | тк81 | тк81/1 | 1996 | 2026 | 159 | 43,1 |
| 238 | тк81/1 | тк80 | 1996 | 2026 | 159 | 43,1 |
| 239 | тк81/1 | Дорожная 2 | 2010 | - | 38 | 50 |
| 240 | тк80 | Дорожная 8/1 | 2010 | - | 38 | 50 |
| 241 | тк70 | СД2 | 1996 | 2026 | 159 | 100 |
| 242 | СД2 | тк2а | 1996 | 2026 | 133 | 36 |
| 243 | тк7 | СД3 | 1996 | 2026 | 89 | 7 |
| 244 | СД3 | Строителей 4 | 1998 | 2028 | 57 | 30 |
| 245 | тк47 | СД4 | 1988 | 2018 | 108 | 34,5 |
| 246 | СД4 | тк49 | 2010 | - | 76 | 34,5 |
| 247 | тк50 | Буденного 14 | 2004 | - | 57 | 20 |
| 248 | тк50 | тк50-1 | 2004 | - | 76 | 24 |
| 249 | тк50-1 | тк51 | 2004 | - | 76 | 24 |
| 250 | тк50-1 | Буденного 14а ввод1 | 2004 | - | 57 | 10 |
| 251 | т19 | т19* | 2010 | - | 38 | 54 |
| 252 | т19* | Строителей 13м | 2010 | - | 38 | 5 |
| 253 | т19* | Строителей 13а | 2010 | - | 38 | 15 |
| 254 | тк29 | тк29-1 | 1988 | 2018 | 89 | 14 |
| 255 | тк29-1 | Ленина 32 | 1983 | 2013 | 57 | 10 |
| 256 | тк62 | Новая 1п | 2010 | - | 45 | 20 |
| 257 | тк54 | т54 | 2010 | - | 108 | 16,6 |
| 258 | т54 | Свердлова,3 (летн.кухня) | 2010 | - | 45 | 10 |
| 259 | т54 Свердлова | т54-1 Свердлова | 1997 | 2027 | 108 | 16,6 |
| 260 | тк55 | т55 | 1997 | 2027 | 108 | 31 |
| 261 | т55 | Свердлова 9 | 2010 | - | 45 | 10 |
| 262 | т55 | тк59 | 2010 | - | 45 | 31 |
| 263 | тк38а | Суворова 2 | 2004 | - | 57 | 10 |
| 264 | тк4 | тк5 | 1998 | 2028 | 377 | 60 |
| 265 | тк5 | тк6 | 1998 | 2028 | 377 | 35 |
| 266 | т11-3 | т11-4 | 2002 | - | 76 | 23 |
| 267 | т11-4 | Строителей 20 | 2002 | - | 57 | 12 |
| 268 | тк47 | тк48 | 2002 | - | 76 | 26 |
| 269 | тк51 | Буденного 14а ввод1 | 2004 | - | 57 | 15 |
| 270 | тк1 | т | 2004 | - | 76 | 108 |
| 271 | тк8 | тк34 | 1986 | 2016 | 108 | 65 |
| 272 | тк9 | т | 1986 | 2016 | 108 | 40 |
| 273 | тк10 | т | 1988 | 2018 | 76 | 50 |
| 274 | тк11 | т | 1988 | 2018 | 76 | 50 |
| 275 | тк14 | тк47 | 1992 | 2022 | 108 | 150 |
| 276 | тк13 | тк41 | 1992 | 2022 | 108 | 13,5 |
| 277 | тк14 | тк40 | 1997 | 2027 | 76 | 70 |
| 278 | тк19 | т | 1990 | 2020 | 108 | 12 |
| 279 | тк27 | тк28 | 2004 | - | 89 | 70 |
| 280 | тк21 | т | 2002 | - | 76 | 30 |
| 281 | тк52 | Строителей 19м | 2010 | - | 32 | 60 |
| 282 | тк23 | тк52 | 2001 | - | 108 | 87 |
| 283 | тк23 | тк24 | 1996 | 2026 | 219 | 50 |
| 284 | тк31 | тк32 | 1996 | 2026 | 219 | 160 |
| 285 | тк2а | тк3а | 1996 | 2026 | 219 | 60 |
| 286 | тк2а | т | 1998 | 2028 | 159 | 61 |
| 287 | тк13 | т13 | 2010 | - | 108 | 69 |

После строительства и реконструкции тепловых сетей необходимо выполнить гидравлическую регулировку системы.

# Перспективные топливные балансы

На котельной №34 п. Таежный в качестве основного, резервного и аварийного вида топлива используется бурый уголь. Характеристика топлива представлена в таблице 6.1

Таблица 6.1

| Вид топлива | Место поставки | Низшая теплота сгорания, Ккал/кг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Бурый уголь | Ирша-Бородинское месторождение | 4012 | Доставка осуществляется железнодорожным транспортом |

Перспективные топливные балансы для котельной п. Таежный представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2

| Этапы строительства | Значение потребления тепловой энергии, Гкал/час | Расчетная годовая выработка тепловой энергии с учетом потерь, Гкал | Расчетное потребление топлива, т.у.т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 10,74 | 28743,14 | 5144,9 |
| 2022 -2030 | 34,31 | 116320 | 22221,1 |

# Оценка надежности теплоснабжения

Система теплоснабжения поселка Таежный на данный момент жизнеспособна и готова выполнять поставленные задачи в течение действия генерального плана.

С целью сохранения и повышения надежности системы теплоснабжения на тепловых сетях п. Таежный рекомендованы следующие мероприятия:

- произвести полную инвентаризацию всего оборудования и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации АО «КрасЭко». Базы данных системы должны содержать полную информацию о каждом участке тепловых сетей - год строительства и последнего капитального ремонта, рабочие режимы (температура, давление), способ прокладки, сведения о материале труб и тепловой изоляции, даты и характер повреждений, способ их устранения, а также результаты диагностики с информацией об остаточно ресурсе каждого участка;

- взаимодействие поставщиков тепловой энергии и их потребителей;

- принять меры по проведению противокоррозионной защиты;

- пристальное внимание уделять предварительной подготовке трубопроводов, которые используются при проведении аварийного ремонта, должны иметь согласно требованиям СНиП 41-02-2003 противокоррозионное покрытие, нанесенное в заводских условиях, в соответствии с требованиями технических условий и проектной документации;

- после анализа данных необходимо заменить изношенные трубопроводы, изолированные минеральной ватой на предизолированные трубопроводы, выполненные по современной технологии.

Скорректировать подход к планированию и проведению планово- предупредительных ремонтов на тепловых сетях.

Классификация повреждений в системах теплоснабжения регламентируется МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно- коммунального комплекса» (утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 №191). Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данного документа и местных условий.

Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответствии с МДК 4-01.2001. Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежной и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно- изоляционных конструкций тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок необходимо ежегодно составлять планы. Количество необходимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитывать при составлении планов ремонтов тепловых сетей.

Периодически проводить гидравлическую наладку сетей.

В процессе эксплуатации уделять особое внимание требованиям нормативных документов, что существенно уменьшит число отказов в отопительный период.

# Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного само-управления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепло-вой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установлен-ной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой тепло-снабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Единая теплоснабжающая организация должна отвечать критериям, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) Предприятие, которое будет единой теплоснабжающей организацией обязано при осуществлении своей деятельности выполнить следующее, а именно:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями

тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

В настоящее время единой теплоснабжающей организацией п. Таежный АО «КрасЭко», охватывающая всю территорию села по обеспечению теплоснабжением объектов жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы и прочих потребителей, находящихся 
в поселке. Следовательно, в качестве единой теплоснабжающей организации рекомендуем 
АО «КрасЭко»

# Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источник тепловой энергии в поселке- один - котельная № 4.

# Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет АО «КрасЭко»  бесхозяйных тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации, должно осуществляться на основании действующего законодательства.

На момент актуализации настоящей схемы теплоснабжения  бесхозяйных участков тепловых сетей в п. Таежный не выявлено.

# Выводы

Анализ перспективной тепловой нагрузки п. Таежный на период актуализации согласно показывает увеличение нагрузки на систему централизованного теплоснабжения до 37,07 Гкал/ час за счет подключения перспективных потребителей ЗАО «БОАЗ».

В этот период осуществляется:

- реконструкция существующей котельной № 34,

- строительство магистральной тепловой сети до перспективного района;

- строительство ЦТП на конечных участках магистрали для подключения перспективных потребителей. и тепловых сетей поселка;

- переключение существующих потребителей, подключенных от ПНС №35 на проектируемый участок магистральной тепловой сети (в точке «А» новая тепловая камера УТ2 согласно схемы в Приложении Б);

- реконструкция ПНС №35 с переводом ее в режим ЦТП, обеспечивающем возможность перехода на температурный режим второго контура 95/70°С;

- - перевод потребителей с открытой схемы подключения системы ГВС на закрытую.

# Нормативно-техническая (ссылочная) литература

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

  - Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения.

  - СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция;

  - СП 89.13330.2012 «Котельные установки»;

  - РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности».

  - Прогноз сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации на период 2013-2015 годов. Министерство экономического развития РФ. http://www.economy.gov.ru

  - Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года Министерство экономического развития РФ, http://www.economy.gov.ru

  - Сборник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. – М.: РАО «ЕЭС России», 2003.

  - Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ видам строительства и пусконаладочных работ, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на 2-ой квартал 2012 г.

Приложение А. Перспективные зоны действия источника тепловой энергии в п. Таежный