Свидетельство № 0858-2016-2461002003-П-9 от 02 июня 2016 г.

Актуализация схемы теплоснабжения для объекта: «СхемА теплоснабжения Таежнинского сельсовета Богучанского района Красноярского края на период 
с 2022 года до 2030 года»

Том 1

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

ЕТС-07.ПП16-60.П.00.00-ОСТ

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ЕТС-07.ПП16-.П.00.00-СП | Состав проектной документации |  |
| ЕТС-07.ПП16-60.П.00.00-ОСТ | Текстовая часть |  |
|  | Прилагаемые документы |  |
| Приложение А | Техническое задание на выполнение работа по актуализации схемы теплоснабжения Таежнинского сельсовета Богучанского района Красноярского края на период с 2021 года до 2030 годазадание |  |
| Приложение Б | Утвержденный график отпуска тепла котельной № 34 |  |
| Приложение В | Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия |  |
| Приложение Г | Схема существующей тепловой сети котельной № 34 п.Таежный |  |
| Приложение Д | Схема административного деления п. Таежный с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов) |  |

Состав документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕТС-07.ПП16-60.П.00.00-ОСТ | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии. |  |
| 2 | ЕТС-07.ПП16-60.П.00.00-СТП | Перспективное потребление тепловой энергии |  |
| 3 | ЕТС-07.ПП16-60.П.00.00-СТЭ | Электронная модель системы теплоснабжения |  |
| 4 | ЕТС-07.ПП16-60.П.00.00-СТИ | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |  |

Содержание

Введение.....	4

ГЛАВА 1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	5

Часть 1.	Функциональная структура теплоснабжения	5

Часть 2.	Источники тепловой энергии	5

Часть 3.	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	8

Часть 4.	Зоны действия источников тепловой энергии	24

Часть 5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	28

Часть 6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	29

Часть 7.	Балансы теплоносителя.	30

Часть 8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	31

Часть 9.	Надежность теплоснабжения	31

Часть 10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	43

Часть 11.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.	43

Часть 12. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов, источников тепловой энергии

Нормативно-техническая (ссылочная) литература	44

Приложение А. Техническое задание на выполнение работа по актуализации схемы теплоснабжения Таежнинского сельсовета Богучанского района Красноярского края на период с 2021 года до 2030 годазадание	71

Приложение Б. Утвержденный график отпуска тепла котельной №34	74

Приложение В. Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия	75

Приложение Г. Схема существующей тепловой сети котельной №34 п.Таежный	76

Приложение Д. Схема административного деления п. Таежный с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов)	77

# Введение.....

Схема теплоснабжения поселка Таежный Богучанского района Красноярского края на период с 2022 года до 2030 года была утверждена постановлением администрации Таежнинского сельсовета Богучанского района.

В соответствие с п. 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г., схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Настоящий документ является актуализацией утвержденной схемы теплоснабжения 
п.Таежный Богучанского района на период с 2015 по 2030 год на основании договора 
МК16-11/16-60, заключенного между администрации п. Таежный Богучанского района 
и ООО «КИЦ».

Актуализация Схемы теплоснабжения п. Таежный Богучанского района выполнена в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения.

# Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## Функциональная структура теплоснабжения

Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

В настоящее время на территории поселка Таежный Богучанского района, Красноярского края, существует централизованная система теплоснабжения.

В поселке имеется одна котельная общей производительностью по подключенной нагрузке 10,74 Гкал/ч. Котельная обслуживает социально - административную застройку поселка и жилые дома.

Жилой фонд поселка не подключенный к централизованному теплоснабжению снабжается теплом от индивидуальных источников тепла (печи, камины, котлы).

На территории поселка осуществляет производство и передачу тепловой энергии одна эксплуатирующая организация – Акционерное общество «Красноярская региональная компания» (далее – АО «КрасЭко».) Она выполняет производство тепловой энергии и передачу ее, обеспечивая теплоснабжением административную застройку поселка и жилые дома.

С потребителем расчет ведется по расчетным значениям теплопотребления либо по приборам учета, установленным у потребителей.

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные.

Схема расположения существующего источника тепловой энергии и зоны его действия представлена в Приложении В.

## Источники тепловой энергии

Котельная № 34. Централизованное теплоснабжение потребителей всего поселка обеспечивает водогрейная котельная с четырьмя водогрейными котлами общей тепловой мощностью 40 Гкал/час. Присоединенная нагрузка потребителей составляет 10,74 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 70-50°С.

Сетевой контур потребителей представлен двумя выводами – вывод поселок и вывод школа. Схема теплоснабжения открытая двухтрубная зависимая.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – вторая.

Регулирование в котельной принято качественное, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Подключение тепловых сетей к котельной происходит по закрытой схеме через пластинчатые теплообменники.

Котельная в п. Таежный работает круглый год, обеспечивая покрытие нагрузок на нужды отопления, вентиляции и ГВС потребителей в отопительный период и нагрузок ГВС в межотопительный период.

Тип и характеристики основного оборудования указаны в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование котельной | Марка котла | Установленная мощность, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 34 | КВ-ТС-10-115П котел №2 | 10,0 | 2014 |
|  | КВ-ТС-10-115П котел №3 | 10,0 | 2020 |
|  | КВ-ТС-10-115П котел №4 | 10,0 | 2016 |
|  | КВ-ТС-10-115П котел №5 | 10,0 | 2017 |
| Итого: |  | 40,0 |  |

Характеристика основного оборудования по источникам тепловой энергии представлена в таблице 2.2

Таблица 2.2

| Показатели | Котельная № 34 |
| --- | --- |
| Температурный график работы, Тп/То, °С | 70/50 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/час | 40 |
| Ограничения тепловой мощности | - |
| Параметры располагаемой тепловой мощности, Гкал/час | 40 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | 0,28541 |
| Параметры тепловой мощности нетто, Гкал/час | 39,171 |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | 2000-2020 |
| Коэффициент использования установленной мощности | 1 |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии | качественное |
| Способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Отсутствует |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Нет данных |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | нет |

## Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Система теплоснабжения поселка включает в себя котельную и тепловые сети протяженностью 10283,6 м. в двухтрубном исполнении. Тепловые сети введены в эксплуатацию в период 1979 – 2016 гг.. Высокая изношенность тепловых сетей приводит к сверхнормативным утечкам теплоносителя, а также высокой аварийности тепловых сетей. Тепловые сети поселка Таежный имеют высокую степень износа 60-80%.

Тепловая сеть водяная 2-х трубная, с обеспечением потребителей горячим водоснабжением из стальных трубопроводов  Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Тепловая сеть проложена подземным способом. На тепловых сетях установлена чугунная запорная и регулирующая арматура. Тепловые камеры выполнены из бетона.

Описание тепловых сетей источника теплоснабжения п. Таежный, представлено в таблицах 3.1-3.2

Таблица 3.1

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект; | Тепловая сеть от Котельной № 34 водяная 2-х трубная, с обеспечением потребителей горячим водоснабжением из стальных трубопроводов. |
| Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии; | Общий вид схемы тепловой сети от котельной № 34 представлен в Приложении Г к данному разделу. |
| Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки; | Температурный работы тепловых сетей – 70-50°С. Материал трубопроводов – сталь трубная. способ прокладки – подземная; Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных компенсаторов. Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции см. в таблице 3.2 |
| Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях; | Запорная и регулирующая арматура установлена в тепловых камерах и на ответвлениях трубопроводов тепловой сети. |
| Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов; | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,8 – 2 м, в перекрытиях камер – не менее двух люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности; | Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику 70/50°С т.к. присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах. |
| Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети; | Утвержденный график отпуска тепла котельной № 34 приведен в Приложении Б |
| Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики; | У теплоснабжающей организации отсутствует пьезометрический график и расчет гидравлического режима. |
| Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет; | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет; | Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов; | Гидравлические испытания выполняются 1 раз в год, осмотры и контрольные раскопки - по мере необходимости |
| Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей; | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения; | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям; | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 70/50°С); имеется нагрузка на горячее водоснабжение и отопительная нагрузка. |
| Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя; | Узел учета тепловой энергии на котельной отсутствует. |
| Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи; | Отсутствие электронных карт, пьезометрических графиков, автоматических приборов с выводом электрических сигналов о показаниях контрольно-измерительных приборов подводит диспетчерскую службу к состоянию невозможности принятия оперативного решения по поддержанию качества теплоснабжения. |
| Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления; | Защита тепловых сетей от превышения давления не установлена. |
| Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. | Данные о наличии бесхозяйных сетей отсутствуют. |

Общая характеристика тепловых сетей п. Таежный представлена в таблице 3.2:

Таблица 3.2

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке, м | Длина трубопроводов тепловой сети, м | Тип изоляции | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №34 | тк1 | 0,377 | 58 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 2 | тк1 | тк2 | 0,377 | 76 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 3 | тк2 | тк3 | 0,377 | 35 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 4 | тк3 | тк4 | 0,377 | 54 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 5 | Тк4 | Тк5 | 0,377 | 60 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 6 | Тк5 | Тк6 | 0,377 | 35 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 7 | тк6 | жд ул. Строителей 1 | 0,057 | 32 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 8 | тк6 | тк7 | 0,377 | 7 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 9 | тк7 | тк8 | 0,377 | 30 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 10 | тк8 | жд ул. Суворова 15 | 0,057 | 75 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 11 | тк34 | Суворова 13а | 0,045 | 15 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 12 | тк34 | Суворова 8 | 0,057 | 7 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 13 | тк34 | т34-1 | 0,1 | 50 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 14 | т34-1 | Суворова 13 | 0,057 | 15 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 15 | т34-1 | тк35 | 0,108 | 26,5 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 16 | тк35 | Суворова 6 | 0,057 | 7 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 17 | тк35 | т35-1 | 0,108 | 26,5 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 18 | т35-1 | Суворова 11 | 0,057 | 15 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 19 | т35-1 | т35-2 | 0,108 | 36 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 20 | т35-2 | Суворова 9 | 0,057 | 15 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 21 | т35-2 | т35-3 | 0,108 | 25 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 22 | т35-2 | т35-3 | 0,045 | 5 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 23 | т35-3 | Юбилейная 1 | 0,045 | 4 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 24 | т35-3 | Юбилейная 3 | 0,045 | 11 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 25 | т35-3 | тк36 | 0,108 | 25 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 26 | тк36 | Суворова 7 | 0,057 | 15 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 27 | тк36 | т36-1 | 0,108 | 75 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 28 | т36-1 | Суворова 5 | 0,057 | 15 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 29 | т36-1 | тк37а | 0,108 | 31 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 30 | тк37а | Сурикова 4 | 0,057 | 11 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 31 | тк37а | т37а-1 | 0,108 | 31 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 32 | т37а-1 | Суворова 3 | 0,057 | 15 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 33 | т37а-1 | тк38а | 0,108 | 9 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 34 | тк38а | Суворова 1 | 0,045 | 15 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 35 | тк38а | Гагарина 3 | 0,057 | 10 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 36 | тк36 | т36-2 | 0,057 | 19,3 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 37 | т36-2 | Юбилейная 2 | 0,057 | 7 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 38 | т36-2 | т36-3 | 0,057 | 19,3 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 39 | т36-3 | Юбилейная 4 | 0,057 | 9 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 40 | т36-3 | т36-4 | 0,05 | 19,3 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 41 | т36-3 | Юбилейная 5 | 0,057 | 11 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 42 | т36-3 | Юбилейная 6 | 0,057 | 9 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 43 | т36-3 | т36-4 | 0,057 | 80 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 44 | т36-4 | Юбилейная 7 | 0,057 | 11 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 45 | т36-4 | Юбилейная 8 | 0,057 | 9 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 46 | т36-4 | т36-5 | 0,038 | 33 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 47 | т36-5 | Юбилейная 10 | 0,038 | 9 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 48 | т36-5 | т36-6 | 0,038 | 33 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 49 | т36-6 | Юбилейная 12 | 0,038 | 9 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 50 | т36-6 | тк38 | 0,038 | 33 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 51 | тк38 | Юбилейная 14 | 0,038 | 9 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 52 | тк8 | тк9 | 0,377 | 85 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 53 | т9 | т9-1 | 0,089 | 8 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 54 | т9-1 | Спальный корпус | 0,089 | 48 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 55 | т9-1 | Прачечная | 0,045 | 8 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 56 | т9 | тк37 | 0,108 | 7 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 57 | тк37 | тк38 | 0,108 | 33 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 58 | тк38 | Кирова 1 | 0,108 | 68 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 59 | тк38 | т38 | 0,108 | 80 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 60 | т38 | столярка | 0,038 | 11 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 61 | т38 | т38-1 | 0,108 | 1 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 62 | т38-1 | гараж | 0,038 | 3 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 63 | т38-1 | тк39 | 0,108 | 21 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 64 | тк39 | Советский 10 | 0,057 | 9 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 65 | тк39 | пер. Советский 1 | 0,057 | 43 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 66 | тк9 | тк10 | 0,377 | 39 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 67 | т10 | Строителей 6 | 0,057 | 30 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 68 | т10 | т10-1 | 0,076 | 58 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 69 | т10-1 | Строителей 8 | 0,057 | 10 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 70 | т10-1 | Строителей 10 | 0,076 | 10 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 71 | тк10 | тк11 | 0,377 | 100 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 72 | т11 | т11-1 | 0,076 | 23 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 73 | т11-1 | Строителей 14 | 0,057 | 7 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 74 | т11-1 | Строителей 12 | 0,057 | 7 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 75 | т11 | т11-2 | 0,076 | 48 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 76 | т11-2 | Строителей 16 | 0,057 | 7 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 77 | т11-2 | т11-3 | 0,076 | 30 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 78 | т11-3 | Строителей 18 | 0,057 | 12 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 79 | тк11 | тк12 | 0,377 | 42,8 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 80 | тк12 | тк13 | 0,377 | 42,8 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 81 | т13 | Строителей 16м | 0,057 | 7 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 82 | т13 | Строителей 16а | 0,057 | 10 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 83 | тк41 | ЖКХ | 0,057 | 13 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 84 | тк41 | тк42 | 0,108 | 13,5 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 85 | тк42 | Строителей 5а | 0,045 | 20 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 86 | тк42 | тк43 | 0,108 | 50 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 87 | тк43 | Строителей 7а | 0,076 | 24 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 88 | тк43 | тк44 | 0,076 | 25 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 89 | тк44 | пер. Советский 2а | 0,045 | 25 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 90 | тк44 | общежитие | 0,076 | 2 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 91 | тк13 | тк14 | 0,377 | 42,8 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 92 | тк40 | Строителей 5в | 0,025 | 8 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 93 | тк40 | тк41 | 0,076 | 37 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 94 | тк45 | Строителей 7 | 0,045 | 8 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 95 | тк45 | тк46 | 0,057 | 50 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 96 | тк46 | пер. Советский 4 | 0,045 | 25 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 97 | тк46 | пер. Советский 2 | 0,045 | 30 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 98 | тк47 | т47 | 0,089 | 37 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 99 | т47 | Юбилейная 17 | 0,057 | 16 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 100 | т47 | Буденного 9 | 0,057 | 16 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 101 | тк48 | Буденного 20 | 0,057 | 8 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 102 | тк48 | Буденного 22 | 0,057 | 49 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 103 | тк49 | Юности 18 | 0,057 | 68 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 104 | тк49 | т49 | 0,076 | 20 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 105 | т49 | Буденного 18 | 0,076 | 8 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 106 | т49 | т49-1 | 0,057 | 33 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 107 | т49-1 | Буденного 16 | 0,057 | 6 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 108 | тк49 | тк50 | 0,076 | 67 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 109 | тк50 | т50 | 0,057 | 82 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 110 | т50 | Гагарина 5 | 0,057 | 12 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 111 | т50 | Гагарина 7 | 0,057 | 50 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 112 | тк51 | Буденного 12 | 0,045 | 36 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 113 | тк51 | тк51а | 0,057 | 73 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 114 | тк51а | Гагарина 21 | 0,045 | 8 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 115 | тк51а | Гагарина 20 | 0,045 | 36 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 116 | тк51а | Гагарина 23 | 0,045 | 52 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 117 | тк14 | тк15 | 0,377 | 42,8 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 118 | тк15 | тк16 | 0,377 | 42,8 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 119 | тк16 | Строителей 9 | 0,057 | 5 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 120 | тк16 | тк18 | 0,325 | 42,8 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 121 | тк18 | Строителей 11 | 0,057 | 5 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 122 | тк18 | тк19 | 0,325 | 42,8 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 123 | т19 | т19-1 | 0,108 | 25 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 124 | т19-1 | Ленина 24 | 0,057 | 10 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 125 | т19-1 | т19-2 | 0,108 | 22 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 126 | т19-2 | гараж | 0,057 | 35 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 127 | т19-2 | тк27 | 0,108 | 22 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 128 | тк27 | Ленина 26 | 0,045 | 10 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 129 | тк28 | Ленина 28 | 0,057 | 10 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 130 | тк28 | тк29 | 0,089 | 30 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 131 | тк29 | Ленина 30 | 0,057 | 10 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 132 | тк19 | тк20 | 0,325 | 134 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 133 | тк20 | тк21 | 0,325 | 90 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 134 | т21 | Строителей 24 | 0,057 | 30 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 135 | т21 | Строителей 26 | 0,057 | 10 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 136 | тк21 | тк22 | 0,377 | 30 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 137 | тк22 | тк60 | 0,273 | 80 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 138 | тк60 | тк61 | 0,219 | 50 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 139 | тк61 | Ср. школа | 0,108 | 20 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 140 | тк61 | тк62 | 0,219 | 110 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 141 | т62 | Новая 1 | 0,108 | 5 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 142 | т62 Новая | т62-1 Новая | 0,273 | 10 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 143 | т62-1 Новая | тк63 | 0,273 | 140 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 144 | тк63 | Новая 2 | 0,108 | 15 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 145 | тк63 | Новая 6 | 0,108 | 85 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 146 | тк65 | Новая 2б | 0,038 | 5 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 147 | тк65 | тк65а | 0,219 | 100 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 148 | тк65а | ДЮСШ | 0,045 | 8 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 149 | тк65а | тк66 | 0,219 | 75 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 150 | тк66 | Новая 3 | 0,108 | 10 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 151 | тк66 | тк67 | 0,219 | 130 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 152 | тк67 | Новая 4 | 0,108 | 10 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 153 | тк67 | тк68 | 0,219 | 143 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 154 | тк68 | Новая 5 | 0,159 | 10 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 155 | тк22 | тк23 | 0,273 | 90 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 156 | тк23 | Свердлова 1а | 0,032 | 40 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 157 | тк52 | Свердлова 1а | 0,02 | 10 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 158 | тк52 | тк53 | 0,108 | 30 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 159 | тк53 | Свердлова 1 | 0,057 | 10 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 160 | тк53 | тк54 | 0,108 | 60 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 161 | тк54 | Свердлова 3 | 0,045 | 10 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 162 | т54-1 Свердлова | Свердлова 5 | 0,057 | 10 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 163 | т54-1 | тк55 | 0,108 | 16,6 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 164 | тк55 | тк56 | 0,076 | 16 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 165 | тк56 | Свердлова 6 | 0,057 | 10 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 166 | тк56 | Свердлова 8 (гараж) | 0,038 | 5 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 167 | тк56 | тк57 | 0,076 | 31 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 168 | тк57 | Свердлова 8 | 0,057 | 5 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 169 | тк57 | тк58 | 0,057 | 31 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 170 | тк58 | Свердлова 10 | 0,045 | 5 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 171 | тк59 | Свердлова 13 | 0,045 | 10 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 172 | тк24 | в/б | 0,025 | 50 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 173 | тк24 | тк25 | 0,219 | 100 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 174 | тк25 | Строителей 25 | 0,032 | 55 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 175 | тк25 | тк26 | 0,219 | 102 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 176 | тк26 | Новая 6в | 0,108 | 20 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 177 | тк26 | тк69 | 0,159 | 35 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 178 | тк69 | Лесовозная 7 | 0,159 | 35 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 179 | т1 ул. Чапаева | Чапаева 8 | 0,045 | 7 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 180 | т1 ул. Чапаева | т2 ул. Чапаева | 0,076 | 47 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 181 | т1-1 ул. Чапаева | Чапаева 6 | 0,045 | 12 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 182 | т1-1 ул. Чапаева | т1-2 ул. Чапаева | 0,076 | 9 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 183 | т1-2 ул. Чапаева | Чапаева 4 | 0,045 | 12 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 184 | т1-2 ул. Чапаева | т1-3 ул. Чапаева | 0,076 | 30 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 185 | т1-3 ул. Чапаева | Чапаева 2 | 0,045 | 12 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 186 | т1-3 ул. Чапаева | Гагарина 1 | 0,045 | 29 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 187 | тк1 | Проходная | 0,025 | 10 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 188 | тк30 | тк31 | 0,159 | 107 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 189 | тк32 | Чапаева 1а | 0,045 | 8 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 190 | тк32 | КСК | 0,038 | 58 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 191 | тк32 | т32 | 0,108 | 9 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 192 | т32 | Гараж ул. Чапаева | 0,108 | 1 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 193 | т32 ул. Чапаева | тк33 | 0,108 | 123 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 194 | тк33 | Лесная 1а | 0,057 | 6 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 195 | тк31 | тк82 | 0,159 | 107 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 196 | тк82 | тк81 | 0,159 | 50 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 197 | тк80 | тк79 | 0,159 | 43,1 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 198 | тк79 | тк78 | 0,159 | 43,1 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 199 | тк78 | тк77 | 0,159 | 43,1 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 200 | тк77 | тк76 | 0,159 | 43,1 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 201 | тк76 | тк75 | 0,159 | 43,1 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 202 | тк75 | тк70 | 0,159 | 43,1 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 203 | тк2а | Вокзальная 7а | 0,045 | 21 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 204 | тк2а | тк8а | 0,108 | 40 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 205 | тк8а | Вокзальная 7 | 0,057 | 5 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 206 | тк3а | Вокзальная 6 | 0,057 | 5 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 207 | тк3а | тк4а | 0,108 | 64 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 208 | тк4а | Вокзальная 5 | 0,057 | 5 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 209 | тк4а | тк5а | 0,108 | 70 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 210 | тк5а | Вокзальная 4 | 0,057 | 5 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 211 | тк5а | тк6а | 0,108 | 49 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 212 | тк6а | Вокзальная 3 | 0,057 | 16 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 213 | тк6а | тк7а | 0,076 | 35 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 214 | тк7а | Вокзальная 1 | 0,057 | 46 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 215 | тк7а | Вокзальная 2 | 0,057 | 20 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 216 | тк6а | Вокзальная 4а | 0,045 | 79 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 217 | тк2а | тк2а-1 | 0,108 | 12 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 218 | тк2а-1 | тк1а | 0,076 | 67 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 219 | тк1а | гараж | 0,057 | 36 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 220 | тк1а | гараж | 0,057 | 7 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 221 | тк2а-1 | тк10а | 0,108 | 142 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 222 | тк10а | Вокзальная 17а | 0,076 | 46 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 223 | тк10а | Вокзальная 17 | 0,057 | 138 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 224 | тк8а | тк9а | 0,108 | 70 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 225 | тк9а | Вокзальная 8 | 0,057 | 5 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 226 | тк9а | Вокзальная 9 | 0,057 | 56 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 227 | тк70 | тк71 | 0,159 | 35 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 228 | тк71 | тк72 | 0,159 | 35 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 229 | тк72 | тк73 | 0,159 | 94 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 230 | тк73 | Новая 15в | 0,159 | 53 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 231 | тк73 | тк74 | 0,057 | 128 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 232 | тк74 | Новая 15 в (гаражи) | 0,057 | 47 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 233 | тк55 | Свердлова 7 | 0,057 | 10 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 234 | Котельная №34 | тк30 | 0,159 | 107 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 235 | тк33 | СД1 | 0,108 | 29 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 236 | СД1 | Лесная 1 | 0,057 | 9 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 237 | тк81 | тк81/1 | 0,159 | 43,1 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 238 | тк81/1 | тк80 | 0,159 | 43,1 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 239 | тк81/1 | Дорожная 2 | 0,038 | 50 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 240 | тк80 | Дорожная 8/1 | 0,038 | 50 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 241 | тк70 | СД2 | 0,159 | 100 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 242 | СД2 | тк2а | 0,133 | 36 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 243 | тк7 | СД3 | 0,089 | 7 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 244 | СД3 | Строителей 4 | 0,057 | 30 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 245 | тк47 | СД4 | 0,108 | 34,5 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 246 | СД4 | тк49 | 0,076 | 34,5 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 247 | тк50 | Буденного 14 | 0,057 | 20 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 248 | тк50 | тк50-1 | 0,076 | 24 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 249 | тк50-1 | тк51 | 0,076 | 24 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 250 | тк50-1 | Буденного 14а ввод1 | 0,057 | 10 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 251 | т19 | т19* | 0,038 | 54 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 252 | т19* | Строителей 13м | 0,038 | 5 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 253 | т19* | Строителей 13а | 0,033 | 15 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 254 | тк29 | тк29-1 | 0,089 | 14 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 255 | тк29-1 | Ленина 32 | 0,057 | 10 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 256 | тк62 | Новая 1п | 0,045 | 20 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 257 | тк54 | т54 | 0,108 | 16,6 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 258 | т54 | Свердлова 3 (летн.кухня) | 0,045 | 10 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 259 | т54 Свердлова | т54-1 Свердлова | 0,108 | 16,6 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 260 | тк55 | т55 | 0,108 | 31 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 261 | т55 | Свердлова 9 | 0,045 | 10 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 262 | т55 | тк59 | 0,045 | 31 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 263 | тк38а | Суворова 2 | 0,057 | 10 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 264 | тк4 | тк5 | 0,377 | 60 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 265 | тк5 | тк6 | 0,377 | 35 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 266 | т11-3 | т11-4 | 0,076 | 23 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 267 | т11-4 | Строителей 20 | 0,057 | 12 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 268 | тк47 | тк48 | 0,076 | 26 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 269 | тк51 | Буденного 14а ввод1 | 0,057 | 15 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 270 | тк1 |  | 0,076 | 108 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 271 | тк8 | тк34 | 0,108 | 65 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 272 | тк9 |  | 0,108 | 40 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 273 | тк10 |  | 0,076 | 50 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 274 | тк11 |  | 0,076 | 50 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 275 | тк14 | тк47 | 0,108 | 150 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 276 | тк13 | тк41 | 0,108 | 13,5 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 277 | тк14 | тк40 | 0,076 | 70 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 278 | тк19 |  | 0,108 | 12 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 279 | тк27 | тк28 | 0,089 | 70 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 280 | тк21 |  | 0,076 | 30 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 281 | тк52 | Строителей 19м | 0,032 | 60 | опилки | подземный, дерев. короб |
| 282 | тк23 | тк52 | 0,108 | 87 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 283 | тк23 | тк24 | 0,219 | 50 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 284 | тк31 | тк32 | 0,219 | 160 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 285 | тк2а | тк3а | 0,219 | 60 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 286 | тк2а |  | 0,159 | 61 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
| 287 | тк13 | т13 | 0,108 | 69 | стекловата | подземный, ЖБ короб |
|  | Общая протяженность тепловой сети, м: |  | 10283,6 |  |  |  |

## Зоны действия источников тепловой энергии

На территории п. Таежный действует один источник централизованного теплоснабжения, имеющий наружные тепловые сети. Перечень подключенных объектов социально-культурного назначения, жилые дома, а также объекты коммунального хозяйства, находящиеся в зоне действия источника, приведены в табл. 4

Таблица 4

| Зоны действия источников теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| Адрес | Наименование абонента |
| ул. Суворова 13а | ИП Гусева Ярославна ООО |
| ул. Кирова, 1 | Коррекционная школа-интернат Таежный |
| ул. Строителей 16м | ИП Гранд |
| ул. Строителей 16а | ООО Фортуна |
| ул. Строителей 5 | ИП Лобанова |
| ул. Строителей 5в | КГБУ "Богучанский отдел ветеринарии" |
| ул. Строителей 7а | д/с "Солнышко" |
| ул. Буденного 14а | ДШИ Таежный (школа искусств) |
| ул. Новая, 5 | Администрация сельсовета |
| ул. Строителей 13а | ООО "Олтат" |
| ул. Строителей 13г | гараж |
| ул. Строителей 15б | м-н Карпаты |
| ул. Строителей 24 | поликлиника |
| ул. Новая, 6 | Школа №7 |
| ул. Новая 6а | Гаражи |
| ул. Новая 6а | Контора ОАО «Карабулалес» |
| ул. Новая 2б | м-н "Скарт" |
| ул. Новая 3б | ДЮСШ |
| ул. Новая 6в | ДК |
| ул. Свердлова 14а | ИП Цветы |
| ул. Чапаева 1а | Проходная |
| ул. Чапаева 1а | Сторожка |
| ул. Чапаева 1в | КСК |
| ул. Чапаева 1а | Гараж |
| ул. Вокзальная 7а | д/с Теремок |
| ул. Вокзальная 4а | Торговая контора |
| ул. Вокзальная 5 | гараж 1 ОАО "РЖД" |
| ул. Вокзальная | Гараж 2 ОАО "РЖД" |
| ул. Вокзальная 17а | ДОЛБ ОАО "РЖД" |
| ул. Вокзальная 17 | ж/д вокзал |
| ул. Новая 15в | Школа №20 |
| ул. Новая 15в | Школа №20 (мастерские) |
| ул. Новая 1п | Сервис |
| ул. Строителей 19м | ИП Глущенко |
| ул. Свердлова 3 | Жилой дом |
| ул. Свердлова 8 | Гараж |
| ул. Лесная 1а | гараж |
|  | ВНИИКР ФГУ |
|  | Отдел внутренних дел по Богучанскому району Красно |
|  | ФСБ РФУ |
|  | лесничество Манзенское |
|  | Таежнинская сельская библиотека |
|  | Аптека № 51 |
|  | Безответных Т. А. ИП |
|  | Богучанский алюминиевый завод (БОГАЗ) |
|  | Богучанский алюминиевый завод ЗАО |
|  | Бородин С.В. |
|  | Водные ресурсы |
|  | Зинюк Г А |
|  | Карабулалес ОАО |
|  | Каравелла ООО |
|  | ОВОД БУМП |
|  | Почта России УФПС покуп |
|  | Сбербанк РФ покупат |
|  | Томилин ИП |
| Жилые дома |  |
| ул. Строителей 1 | жд |
| ул. Суворова 15 | жд |
| ул. Суворова 8 | жд |
| ул. Суворова 13 | жд |
| ул. Суворова 6 | жд |
| ул. Суворова 11 | жд |
| ул. Суворова 9 | жд |
| ул. Юбилейная 1 | жд |
| ул. Юбилейная 3 | жд |
| ул. Суворова 7 | жд |
| ул. Суворова 5 | жд |
| ул. Суворова 4 | жд |
| ул. Суворова 3 | жд |
| ул. Суворова 1 | жд |
| ул.Гагарина 3 | жд |
| ул. Юбилейная 2 | жд |
| ул. Юбилейная 4 | жд |
| ул. Юбилейная 5 | жд |
| ул. Юбилейная 6 | жд |
| ул. Юбилейная 7 | жд |
| ул. Юбилейная 8 | жд |
| ул. Юбилейная 10 | жд |
| ул. Юбилейная 12 | жд |
| ул. Юбилейная 14 | жд |
| ул. Юбилейная 16 | жд |
| ул. Советский 10 | жд |
| ул. Советский 1 | жд |
| ул. Строителей 6 | жд |
| ул. Строителей 8 | жд |
| ул. Строителей 10 | жд |
| ул. Строителей 14 | жд |
| ул. Строителей 12 | жд |
| ул. Строителей 16 | жд |
| ул. Строителей 18 | жд |
| ул. Строителей 20 | жд |
| ул. Строителей 5а | общ |
| ул. Советский 2а | жд |
| ул. Кирова 2 | Общежитие |
| ул. Строителей 7 | жд |
| ул. Советский 4 | жд |
| ул. Советский 2 | жд |
| ул. Юбилейная 17 | жд |
| ул. Буденного 9 | жд |
| ул. Буденного 20 | жд |
| ул. Буденного 22 | жд |
| ул. Юбилейная 18 | жд |
| ул. Буденного 18 | жд |
| ул. Буденного 12 | жд |
| ул. Гагарина 21 | жд |
| ул. Гагарина 20 | жд |
| ул. Гагарина 23 | жд |
| ул. Строителей 9 | жд |
| ул. Строителей 11 | жд |
| ул. Строителей 13м |  |
| ул. Ленина 24 | Общежитие |
| ул. Ленина 26 | жд |
| ул. Ленина 28 | жд |
| ул. Ленина 30 | жд |
| ул. Строителей 26 | жд |
| ул. Новая 1 | жд |
| ул. Новая 2 | жд |
| ул. Новая 6 | жд |
| ул. Новая 3 | жд |
| ул. Новая 4 | жд |
| ул. Новая 5 | жд |
| ул. Свердлова 1а | жд |
| ул. Свердлова 1 | жд |
| ул. Свердлова 3 | жд |
| ул. Свердлова 5 | жд |
| ул. Свердлова 6 | жд |
| ул. Свердлова 8 | жд |
| ул. Свердлова 10 | жд |
| ул. Свердлова 13 | жд |
| ул. Строителей 25 | жд |
| ул. Лесовозная 7а | жд |
| ул. Чапаева 8 | жд |
| ул. Чапаева 6 | жд |
| ул. Чапаева 4 | жд |
| ул. Чапаева 2 | жд |
| ул. Лесная 1 | жд |
| ул. Вокзальная 7 | жд |
| ул. Вокзальная 6 | жд |
| ул. Вокзальная 5 | жд |
| ул. Вокзальная 4 | жд |
| ул. Вокзальная 3 | жд |
| ул. Вокзальная 1 | жд |
| ул. Вокзальная 2 | жд |
| ул. Вокзальная 8 | жд |
| ул. Вокзальная 9 | жд |
| ул. Свердлова 7 | жд |
| ул. Дорожная 2 | жд |
| ул. Дорожная 8/1 | жд |
| ул. Ленина 32 | жд |
| ул. Свердлова 9 | жд |
| ул. Суворова 2 | жд |

Зона действия источника тепловой энергии п. Таежный представлена в Приложении В.

## Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Схема административного деления поселка Таежный с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов) приведена в Приложении Д.

### Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Таблица 5.1

| Элемент территориального деления (кадастровые участки) | Количество потребителей |  | Значение потребления тепловой энергии, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/час |  | за год, Гкал |  |  |
| 24:07:2201001 24:07:2201002 |  | Потребители п. Таежный |  | 10,74 |  | 24780,69 |  |

### Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Неудовлетворительное качество теплоснабжения объектов жилого фонда приводит к необходимости оборудовать такие объекты индивидуальными системами отопления, в том числе и квартирными источниками тепла.

В целом, система теплоснабжения квартиры состоит из трех основных элементов: источника тепла, теплопроводов и нагревательных приборов.

О фактах применения индивидуального теплоснабжения квартир в многоквартирных домах п. Таежный нет сведений.

### Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды приведены в таблице 5.

Таблица 5.2

| Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/год |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление |  | Вентиляция |  | Теплоноситель |  |  |  |
|  |  | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления |
| Котельная № 34 | 2020 | 47741,472 | 0,0 | - | - | 2192,774 | 0,0 | 49934,246 | 0,0 |
|  | 2021 | 47741,472 | 0,0 | - | - | 2192,774 | 0,0 | 49934,246 | 0,0 |
|  | 2022 | 47741,472 | 0,0 | - | - | 2192,774 | 0,0 | 49934,246 | 0,0 |
|  | 2023 | 47741,472 | 0,0 | - | - | 2192,774 | 0,0 | 49934,246 | 0,0 |
|  | 2024-2034 | 47741,472 | 0,0 | - | - | 2192,774 | 0,0 | 49934,246 | 0,0 |

## Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. За расчетную температуру наружного воздуха принимается температура воздуха холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 – минус 46°С.

Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии представлен в таблицах 6.1 и 6.2.

Таблица 6.1

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Технологические нужды Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Тепловая нагрузка на потребителей, Гкал/час | Резерв / дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №34 | 40 | 35,0 | 0,247 | 0,28541 | 1,49 | 10,74 | 26,409 |

Как видно из таблицы на котельных имеется резерв мощности. Наличие резерва мощности в системах теплоснабжения может позволить подключить новых потребителей. Балансы теплоносителя.

Таблица 6.2 Годовые балансы тепловой энергии источника тепловой энергии.

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/год | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/год | Тепловая нагрузка на потребителей (отпущенное в сеть), Гкал/год | Выработано, с учетом собственных и технологических нужд, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №34 | 40,00 | 699,26 | 3962,45 | 28743,14 | 25 455,346 |

## Балансы теплоносителя.

Тип хим. водоподготовки на котельной п. Таежный включает в себя: 1-ступень Na-катионирование, комплексонатная коррекционная установка внутреннего контура, установленная в 2006 г. и комплексонатная установка ОПТИОН-313-2 для наружного контура установленная 18.04.2012г.

Теплоноситель в системе теплоснабжения поселения предназначен для передачи теплоты.

Баланс производительности водоподготовительной установки:

Таблица 7

| Котельная |  |
| --- | --- |
| Подпитка тепловой сети, включает в себя: | 37,52 тыс.т/год |
| -нормативные утечки теплоносителя | 34,73 тыс.т/год |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения), | 2,79 тыс. т/год |

## Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

На котельной № 34 п. Таежный в качестве расчётного топлива принят бурый уголь Бородинского месторождения. Доставка топлива осуществляется железнодорожным транспортом на районный существующий склад топлива, который находится в непосредственной близости от котельной.

Поставка и хранение резервного и аварийного топлива не предусмотрены.

Характеристика топлива представлена в таблице 8.1

Таблица 8.1

| Вид топлива | Место поставки | Низшая теплота сгорания, Ккал/кг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Бурый уголь | Бородинского месторождения | 4012 | Доставка осуществляется железнодорожным транспортом. |

Суммарное потребление топлива источником тепловой энергии для нужд теплоснабжения и величины выработки тепловой энергии на 2019 год представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2

| № п/п | Источник тепловой энергии | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал/год | Расчетное потребление натурального топлива в год, тыс. т./год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 34 | 25 455,346 | 8554,34 |

## Надежность теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

Согласно СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде), обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9х0,97х0,99 = 0,86.

В настоящее время не существует общей методики оценки надежности систем коммунального теплоснабжения по всем или большинству показателей надежности. Для оценки используются такие показатели, как вероятность безотказной работы СЦТ; готовность и живучесть.

В основу расчета вероятности безотказной работы системы положено понятие плотности потока отказов ω,( 1/км.год). При этом сама вероятность отказа системы равна произведению плотности потока отказов на длину трубопровода (км) и времени наблюдения (год).

Вероятность безотказной работы [Р] определяется по формуле:

(9.1)

где,

ω – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепла потребителям (1/км.год):

(9.2)

где,

а – эмпирический коэффициент, принимается 0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, принимается 1;

Kс – коэффициент, учитывающий старение конкретного участка теплосети. При проектировании Кс=1. Во всех других случаях рассчитывается по формуле:

9.3)

(9.4)

где,

И – индекс утраты ресурса;

n – возраст трубопровода, год;

– расчетный срок службы трубопровода, год.

Результаты расчетов для каждого участка тепловой сети, входящего в путь от источника до абонента сведены в таблицу 9.1.

Таблица 9.1

| №п/п | Начало участка | Конец участка | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр трубопровода, мм | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №34 | тк1 | 1988 | 377 | 9,8648E-05 | 0,99990202 |
| 2 | тк1 | тк2 | 1988 | 377 | 9,8648E-05 | 0,99990202 |
| 3 | тк2 | тк3 | 1988 | 377 | 9,8648E-05 | 0,99990202 |
| 4 | тк3 | тк4 | 1988 | 377 | 9,8648E-05 | 0,99990202 |
| 5 | Тк4 | Тк5 | 1988 | 377 | 9,8648E-05 | 0,99990202 |
| 6 | Тк5 | Тк6 | 1988 | 377 | 9,8648E-05 | 0,99990202 |
| 7 | тк6 | жд ул. Строителей 1 | 1988 | 57 | 6,65934E-05 | 0,99993386 |
| 8 | тк6 | тк7 | 1988 | 377 | 9,8648E-05 | 0,99990202 |
| 9 | тк7 | тк8 | 1988 | 377 | 9,8648E-05 | 0,99990202 |
| 10 | тк8 | жд ул. Суворова 15 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 11 | тк34 | Суворова 13а | 2004 | 45 | 7,00387E-06 | 0,99999304 |
| 12 | тк34 | Суворова 8 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 13 | тк34 | т34-1 | 2004 | 108 | 8,40276E-06 | 0,99999165 |
| 14 | т34-1 | Суворова 13 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 15 | т34-1 | тк35 | 2004 | 108 | 8,40276E-06 | 0,99999165 |
| 16 | тк35 | Суворова 6 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 17 | тк35 | т35-1 | 2004 | 108 | 8,40276E-06 | 0,99999165 |
| 18 | т35-1 | Суворова 11 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 19 | т35-1 | т35-2 | 2004 | 108 | 8,40276E-06 | 0,99999165 |
| 20 | т35-2 | Суворова 9 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 21 | т35-2 | т35-3 | 2004 | 108 | 8,40276E-06 | 0,99999165 |
| 22 | т35-2 | т35-3 | 2004 | 45 | 7,00387E-06 | 0,99999304 |
| 23 | т35-3 | Юбилейная 1 | 2004 | 45 | 7,00387E-06 | 0,99999304 |
| 24 | т35-3 | Юбилейная 3 | 2004 | 45 | 7,00387E-06 | 0,99999304 |
| 25 | т35-3 | тк36 | 2004 | 45 | 7,00387E-06 | 0,99999304 |
| 26 | тк36 | Суворова 7 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 27 | тк36 | т36-1 | 2004 | 108 | 8,40276E-06 | 0,99999165 |
| 28 | т36-1 | Суворова 5 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 29 | т36-1 | тк37а | 2004 | 108 | 8,40276E-06 | 0,99999165 |
| 30 | тк37а | Сурикова 4 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 31 | тк37а | т37а-1 | 2004 | 108 | 8,40276E-06 | 0,99999165 |
| 32 | т37а-1 | Суворова 3 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 33 | т37а-1 | тк38а | 2004 | 108 | 8,40276E-06 | 0,99999165 |
| 34 | тк38а | Суворова 1 | 2004 | 45 | 7,00387E-06 | 0,99999304 |
| 35 | тк38а | Гагарина 3 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 36 | тк36 | т36-2 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 37 | т36-2 | Юбилейная 2 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 38 | т36-2 | т36-3 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 39 | т36-3 | Юбилейная 4 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 40 | т36-3 | т36-4 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 41 | т36-3 | Юбилейная 5 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 42 | т36-3 | Юбилейная 6 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 43 | т36-3 | т36-4 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 44 | т36-4 | Юбилейная 7 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 45 | т36-4 | Юбилейная 8 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 46 | т36-4 | т36-5 | 2004 | 38 | 6,76184E-06 | 0,99999328 |
| 47 | т36-5 | Юбилейная 10 | 2004 | 38 | 6,76184E-06 | 0,99999328 |
| 48 | т36-5 | т36-6 | 2004 | 38 | 6,76184E-06 | 0,99999328 |
| 49 | т36-6 | Юбилейная 12 | 2004 | 38 | 6,76184E-06 | 0,99999328 |
| 50 | т36-6 | тк38 | 2004 | 38 | 6,76184E-06 | 0,99999328 |
| 51 | тк38 | Юбилейная 14 | 2004 | 38 | 6,76184E-06 | 0,99999328 |
| 52 | тк8 | тк9 | 1988 | 377 | 9,8648E-05 | 0,99990202 |
| 53 | т9 | т9-1 | 1998 | 89 | 2,31622E-05 | 0,99997699 |
| 54 | т9-1 | Спальный корпус | 1998 | 89 | 2,31622E-05 | 0,99997699 |
| 55 | т9-1 | Прачечная | 1998 | 45 | 2,0099E-05 | 0,99998004 |
| 56 | т9 | тк37 | 1992 | 108 | 5,09448E-05 | 0,9999494 |
| 57 | тк37 | тк38 | 1992 | 108 | 5,09448E-05 | 0,9999494 |
| 58 | тк38 | Кирова 1 | 1997 | 108 | 2,7753E-05 | 0,99997243 |
| 59 | тк38 | т38 | 1997 | 108 | 2,7753E-05 | 0,99997243 |
| 60 | т38 | столярка | 1997 | 38 | 2,23333E-05 | 0,99997782 |
| 61 | т38 | т38-1 | 1997 | 108 | 2,7753E-05 | 0,99997243 |
| 62 | т38-1 | гараж | 1997 | 38 | 2,23333E-05 | 0,99997782 |
| 63 | т38-1 | тк39 | 1997 | 108 | 2,7753E-05 | 0,99997243 |
| 64 | тк39 | Советский 10 | 2000 | 57 | 1,55429E-05 | 0,99998456 |
| 65 | тк39 | пер. Советский 1 | 2000 | 57 | 1,55429E-05 | 0,99998456 |
| 66 | тк9 | тк10 | 1988 | 377 | 9,8648E-05 | 0,99990202 |
| 67 | т10 | Строителей 6 | 2000 | 57 | 1,55429E-05 | 0,99998456 |
| 68 | т10 | т10-1 | 2000 | 76 | 1,65014E-05 | 0,99998361 |
| 69 | т10-1 | Строителей 8 | 2000 | 57 | 1,55429E-05 | 0,99998456 |
| 70 | т10-1 | Строителей 10 | 2000 | 76 | 1,65014E-05 | 0,99998361 |
| 71 | тк10 | тк11 | 1988 | 377 | 9,8648E-05 | 0,99990202 |
| 72 | т11 | т11-1 | 1988 | 76 | 7,06999E-05 | 0,99992978 |
| 73 | т11-1 | Строителей 14 | 2002 | 57 | 1,09838E-05 | 0,99998909 |
| 74 | т11-1 | Строителей 12 | 2002 | 57 | 1,09838E-05 | 0,99998909 |
| 75 | т11 | т11-2 | 1988 | 76 | 7,06999E-05 | 0,99992978 |
| 76 | т11-2 | Строителей 16 | 2002 | 57 | 1,09838E-05 | 0,99998909 |
| 77 | т11-2 | т11-3 | 2002 | 76 | 1,16611E-05 | 0,99998842 |
| 78 | т11-3 | Строителей 18 | 2002 | 57 | 1,09838E-05 | 0,99998909 |
| 79 | тк11 | тк12 | 1988 | 377 | 9,8648E-05 | 0,99990202 |
| 80 | тк12 | тк13 | 1988 | 377 | 9,8648E-05 | 0,99990202 |
| 81 | т13 | Строителей 16м | 2002 | 57 | 1,09838E-05 | 0,99998909 |
| 82 | т13 | Строителей 16а | 2002 | 57 | 1,09838E-05 | 0,99998909 |
| 83 | тк41 | ЖКХ | 2002 | 57 | 1,09838E-05 | 0,99998909 |
| 84 | тк41 | тк42 | 2000 | 108 | 1,77526E-05 | 0,99998237 |
| 85 | тк42 | Строителей 5а | 2004 | 45 | 7,00387E-06 | 0,99999304 |
| 86 | тк42 | тк43 | 2000 | 108 | 1,77526E-05 | 0,99998237 |
| 87 | тк43 | Строителей 7а | 2002 | 76 | 1,16611E-05 | 0,99998842 |
| 88 | тк43 | тк44 | 2002 | 76 | 1,16611E-05 | 0,99998842 |
| 89 | тк44 | пер. Советский 2а | 2004 | 45 | 7,00387E-06 | 0,99999304 |
| 90 | тк44 | общеж | 2002 | 76 | 1,16611E-05 | 0,99998842 |
| 91 | тк13 | тк14 | 1988 | 377 | 9,8648E-05 | 0,99990202 |
| 92 | тк40 | Строителей 5в | 2004 | 25 | 6,19785E-06 | 0,99999384 |
| 93 | тк40 | тк41 | 2002 | 76 | 1,16611E-05 | 0,99998842 |
| 94 | тк45 | Строителей 7 | 2004 | 45 | 7,00387E-06 | 0,99999304 |
| 95 | тк45 | тк46 | 2002 | 57 | 1,09838E-05 | 0,99998909 |
| 96 | тк46 | пер. Советский 4 | 2004 | 45 | 7,00387E-06 | 0,99999304 |
| 97 | тк46 | пер. Советский 2 | 2004 | 45 | 7,00387E-06 | 0,99999304 |
| 98 | тк47 | т47 | 2000 | 89 | 1,70523E-05 | 0,99998306 |
| 99 | т47 | Юбилейная 17 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 100 | т47 | Буденного 9 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 101 | тк48 | Буденного 20 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 102 | тк48 | Буденного 22 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 103 | тк49 | Буденного 18 | 2002 | 57 | 1,09838E-05 | 0,99998909 |
| 104 | тк49 | т49 | 2002 | 76 | 1,16611E-05 | 0,99998842 |
| 105 | т49 | Буденного 18 | 2004 | 76 | 7,8105E-06 | 0,99999224 |
| 106 | т49 | т49-1 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 107 | т49-1 | Буденного 16 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 108 | тк49 | тк50 | 2004 | 76 | 7,8105E-06 | 0,99999224 |
| 109 | тк50 | т50 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 110 | т50 | Гагарина 5 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 111 | т50 | Гагарина 7 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 112 | тк51 | Буденного 12 | 2004 | 45 | 7,00387E-06 | 0,99999304 |
| 113 | тк51 | тк51а | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 114 | тк51а | Гагарина 21 | 2004 | 45 | 7,00387E-06 | 0,99999304 |
| 115 | тк51а | Гагарина 20 | 2004 | 45 | 7,00387E-06 | 0,99999304 |
| 116 | тк51а | Гагарина 23 | 2004 | 45 | 7,00387E-06 | 0,99999304 |
| 117 | тк14 | тк15 | 1988 | 377 | 9,8648E-05 | 0,99990202 |
| 118 | тк15 | тк16 | 1988 | 377 | 9,8648E-05 | 0,99990202 |
| 119 | тк16 | Строителей 9 | 1988 | 57 | 6,65934E-05 | 0,99993386 |
| 120 | тк16 | тк18 | 1988 | 325 | 9,56491E-05 | 0,999905 |
| 121 | тк18 | Строителей 11 | 1988 | 57 | 6,65934E-05 | 0,99993386 |
| 122 | тк18 | тк19 | 1988 | 325 | 9,56491E-05 | 0,999905 |
| 123 | т19 | т19-1 | 1988 | 108 | 7,60609E-05 | 0,99992446 |
| 124 | т19-1 | Ленина 24 | 1983 | 57 | 0,000102084 | 0,99989861 |
| 125 | т19-1 | т19-2 | 1988 | 108 | 7,60609E-05 | 0,99992446 |
| 126 | т19-2 | гараж | 1983 | 57 | 0,000102084 | 0,99989861 |
| 127 | т19-2 | тк27 | 1988 | 108 | 7,60609E-05 | 0,99992446 |
| 128 | тк27 | Ленина 26 | 1983 | 45 | 9,71858E-05 | 0,99990347 |
| 129 | тк28 | Ленина 28 | 1983 | 57 | 0,000102084 | 0,99989861 |
| 130 | тк28 | тк29 | 1987 | 89 | 8,00399E-05 | 0,9999205 |
| 131 | тк29 | Ленина 30 | 1983 | 57 | 0,000102084 | 0,99989861 |
| 132 | тк19 | тк20 | 1998 | 325 | 3,03235E-05 | 0,99996988 |
| 133 | тк20 | тк21 | 1998 | 325 | 3,03235E-05 | 0,99996988 |
| 134 | т21 | Строителей 24 | 2002 | 57 | 1,09838E-05 | 0,99998909 |
| 135 | т21 | Строителей 26 | 2002 | 57 | 1,09838E-05 | 0,99998909 |
| 136 | тк21 | тк22 | 1998 | 377 | 3,12742E-05 | 0,99996894 |
| 137 | тк22 | тк60 | 2002 | 273 | 1,52143E-05 | 0,99998489 |
| 138 | тк60 | тк61 | 2002 | 219 | 1,45326E-05 | 0,99998557 |
| 139 | тк61 | Ср. школа | 2010 | 108 | 1,38594E-06 | 0,99999862 |
| 140 | тк61 | тк62 | 2002 | 219 | 1,45326E-05 | 0,99998557 |
| 141 | т62 | Новая 1 | 2010 | 108 | 1,38594E-06 | 0,99999862 |
| 142 | т62 Новая | т62-1 Новая | 2002 | 273 | 1,52143E-05 | 0,99998489 |
| 143 | т62-1 Новая | тк63 | 2002 | 273 | 1,52143E-05 | 0,99998489 |
| 144 | тк63 | Новая 2 | 2010 | 108 | 1,38594E-06 | 0,99999862 |
| 145 | тк63 | Новая 6 | 2010 | 108 | 1,38594E-06 | 0,99999862 |
| 146 | тк65 | Новая 2б | 2010 | 38 | 1,11529E-06 | 0,99999889 |
| 147 | тк65 | тк65а | 2002 | 219 | 1,45326E-05 | 0,99998557 |
| 148 | тк65а | ДЮСШ | 2010 | 45 | 1,15521E-06 | 0,99999885 |
| 149 | тк65а | тк66 | 2002 | 219 | 1,45326E-05 | 0,99998557 |
| 150 | тк66 | Новая 3 | 2010 | 108 | 1,38594E-06 | 0,99999862 |
| 151 | тк66 | тк67 | 2002 | 219 | 1,45326E-05 | 0,99998557 |
| 152 | тк67 | Новая 4 | 2010 | 108 | 1,38594E-06 | 0,99999862 |
| 153 | тк67 | тк68 | 2010 | 219 | 1,60548E-06 | 0,99999841 |
| 154 | тк68 | Новая 5 | 2010 | 159 | 1,50204E-06 | 0,99999851 |
| 155 | тк22 | тк23 | 1998 | 273 | 2,92435E-05 | 0,99997095 |
| 156 | тк23 | Свердлова 1а | 2010 | 32 | 1,07613E-06 | 0,99999893 |
| 157 | тк52 | Свердлова 1а | 2010 | 20 | 9,75901E-07 | 0,99999903 |
| 158 | тк52 | тк53 | 1992 | 108 | 5,09448E-05 | 0,9999494 |
| 159 | тк53 | Свердлова 1 | 2010 | 57 | 1,21343E-06 | 0,99999879 |
| 160 | тк53 | тк54 | 2010 | 108 | 1,38594E-06 | 0,99999862 |
| 161 | тк54 | Свердлова 3 | 2010 | 45 | 1,15521E-06 | 0,99999885 |
| 162 | т54-1 | Свердлова 5 | 2010 | 45 | 1,15521E-06 | 0,99999885 |
| 163 | т54-1 | тк55 | 1992 | 108 | 5,09448E-05 | 0,9999494 |
| 164 | тк55 | тк56 | 1992 | 76 | 4,7354E-05 | 0,99995297 |
| 165 | тк56 | Свердлова 6 | 2010 | 57 | 1,21343E-06 | 0,99999879 |
| 166 | тк56 | Свердлова 8 (гараж) | 2010 | 38 | 1,11529E-06 | 0,99999889 |
| 167 | тк56 | тк57 | 1992 | 76 | 4,7354E-05 | 0,99995297 |
| 168 | тк57 | Свердлова 8 | 1992 | 57 | 4,46036E-05 | 0,9999557 |
| 169 | тк57 | тк58 | 2014 | 57 | 6,97427E-08 | 0,99999993 |
| 170 | тк58 | Свердлова 10 | 2014 | 45 | 6,63964E-08 | 0,99999885 |
| 171 | тк59 | Свердлова 13 | 2014 | 45 | 6,63964E-08 | 0,99999885 |
| 172 | тк24 | в/б | 2010 | 25 | 1,02226E-06 | 0,99999898 |
| 173 | тк24 | тк25 | 1996 | 219 | 3,67357E-05 | 0,99996351 |
| 174 | тк25 | Строителей 25 | 2004 | 32 | 6,52441E-06 | 0,99999352 |
| 175 | тк25 | тк26 | 1996 | 219 | 3,67357E-05 | 0,99996351 |
| 176 | тк26 | Новая 6в | 2010 | 108 | 1,38594E-06 | 0,99999862 |
| 177 | тк26 | тк69 | 2002 | 159 | 1,35963E-05 | 0,9999865 |
| 178 | тк69 | Лесовозная 7 | 2002 | 159 | 1,35963E-05 | 0,9999865 |
| 179 | т1 ул. Чапаева | Чапаева 8 | 1998 | 45 | 2,0099E-05 | 0,99998004 |
| 180 | т1 ул. Чапаева | т2 ул. Чапаева | 1998 | 76 | 2,24138E-05 | 0,99997774 |
| 181 | т1-1 ул. Чапаева | Чапаева 6 | 1998 | 45 | 2,0099E-05 | 0,99998004 |
| 182 | т1-1 ул. Чапаева | т1-2 ул. Чапаева | 1998 | 76 | 2,24138E-05 | 0,99997774 |
| 183 | т1-2 ул. Чапаева | Чапаева 4 | 2010 | 45 | 1,15521E-06 | 0,99999885 |
| 184 | т1-2 ул. Чапаева | т1-3 ул. Чапаева | 1996 | 76 | 2,94772E-05 | 0,99997072 |
| 185 | т1-3 ул. Чапаева | Чапаева 2 | 1996 | 45 | 2,64329E-05 | 0,99997375 |
| 186 | т1-3 ул. Чапаева | Гагарина 1 | 1996 | 45 | 2,64329E-05 | 0,99997375 |
| 187 | тк1 | Проходная | 1996 | 25 | 2,3391E-05 | 0,99997677 |
| 188 | тк30 | тк31 | 1998 | 159 | 2,61335E-05 | 0,99997404 |
| 189 | тк32 | Чапаева 1а | 2010 | 45 | 1,15521E-06 | 0,99999885 |
| 190 | тк32 | КСК | 1996 | 38 | 2,55195E-05 | 0,99997465 |
| 191 | тк32 | т32 | 1998 | 108 | 2,41134E-05 | 0,99997605 |
| 192 | т32 | Гараж ул. Чапаева | 1996 | 108 | 3,17124E-05 | 0,9999685 |
| 193 | т32 ул. Чапаева | тк33 | 1988 | 108 | 7,60609E-05 | 0,99992446 |
| 194 | тк33 | Лесная 1а | 1996 | 57 | 2,7765E-05 | 0,99997242 |
| 195 | тк31 | тк82 | 1996 | 159 | 3,4369E-05 | 0,99996586 |
| 196 | тк82 | тк81 | 1996 | 159 | 3,4369E-05 | 0,99996586 |
| 197 | тк80 | тк79 | 1996 | 159 | 3,4369E-05 | 0,99996586 |
| 198 | тк79 | тк78 | 1996 | 159 | 3,4369E-05 | 0,99996586 |
| 199 | тк78 | тк77 | 1996 | 159 | 3,4369E-05 | 0,99996586 |
| 200 | тк77 | тк76 | 1996 | 159 | 3,4369E-05 | 0,99996586 |
| 201 | тк76 | тк75 | 1996 | 159 | 3,4369E-05 | 0,99996586 |
| 202 | тк75 | тк70 | 1996 | 159 | 3,4369E-05 | 0,99996586 |
| 203 | тк2а | Вокзальная 7а | 1996 | 45 | 2,64329E-05 | 0,99997375 |
| 204 | тк2а | тк8а | 1996 | 108 | 3,17124E-05 | 0,9999685 |
| 205 | тк8а | Вокзальная 7 | 1996 | 57 | 2,7765E-05 | 0,99997242 |
| 206 | тк3а | Вокзальная 6 | 1996 | 57 | 2,7765E-05 | 0,99997242 |
| 207 | тк3а | тк4а | 1996 | 108 | 3,17124E-05 | 0,9999685 |
| 208 | тк4а | Вокзальная 5 | 1996 | 57 | 2,7765E-05 | 0,99997242 |
| 209 | тк4а | тк5а | 1996 | 108 | 3,17124E-05 | 0,9999685 |
| 210 | тк5а | Вокзальная 4 | 1996 | 57 | 2,7765E-05 | 0,99997242 |
| 211 | тк5а | тк6а | 1996 | 108 | 3,17124E-05 | 0,9999685 |
| 212 | тк6а | Вокзальная 3 | 1996 | 57 | 2,7765E-05 | 0,99997242 |
| 213 | тк6а | тк7а | 1996 | 76 | 2,94772E-05 | 0,99997072 |
| 214 | тк7а | Вокзальная 1 | 1996 | 57 | 2,7765E-05 | 0,99997242 |
| 215 | тк7а | Вокзальная 2 | 1996 | 57 | 2,7765E-05 | 0,99997242 |
| 216 | тк6а | Вокзальная 4а | 1996 | 45 | 2,64329E-05 | 0,99997375 |
| 217 | тк2а | тк2а-1 | 1996 | 108 | 3,17124E-05 | 0,9999685 |
| 218 | тк2а-1 | тк1а | 1996 | 76 | 2,94772E-05 | 0,99997072 |
| 219 | тк1а | гараж | 1996 | 57 | 2,7765E-05 | 0,99997242 |
| 220 | тк1а | гараж | 1996 | 57 | 2,7765E-05 | 0,99997242 |
| 221 | тк2а-1 | тк10а | 1996 | 108 | 3,17124E-05 | 0,9999685 |
| 222 | тк10а | Вокзальная 17а | 1996 | 76 | 2,94772E-05 | 0,99997072 |
| 223 | тк10а | Вокзальная 17 | 1996 | 57 | 2,7765E-05 | 0,99997242 |
| 224 | тк8а | тк9а | 1996 | 108 | 3,17124E-05 | 0,9999685 |
| 225 | тк9а | Вокзальная 8 | 1996 | 57 | 2,7765E-05 | 0,99997242 |
| 226 | тк9а | Вокзальная 9 | 1996 | 57 | 2,7765E-05 | 0,99997242 |
| 227 | тк70 | тк71 | 1996 | 159 | 3,4369E-05 | 0,99996586 |
| 228 | тк71 | тк72 | 1996 | 159 | 3,4369E-05 | 0,99996586 |
| 229 | тк72 | тк73 | 1996 | 159 | 3,4369E-05 | 0,99996586 |
| 230 | тк73 | Новая 15в | 1996 | 159 | 3,4369E-05 | 0,99996586 |
| 231 | тк73 | тк74 | 1996 | 57 | 2,7765E-05 | 0,99997242 |
| 232 | тк74 | Новая 15 в (гаражи) | 2010 | 57 | 1,21343E-06 | 0,99999879 |
| 233 | тк55 | Свердлова 7 |  | 57 | 4,4925801 | 0,01153623 |
| 234 | Котельная №34 | тк30 | 1998 | 159 | 2,61335E-05 | 0,99997404 |
| 235 | тк33 | СД1 | 1998 | 108 | 2,41134E-05 | 0,99997605 |
| 236 | СД1 | Лесная 1 | 1998 | 57 | 2,1112E-05 | 0,99997903 |
| 237 | тк81 | тк81/1 | 1996 | 159 | 3,4369E-05 | 0,99996586 |
| 238 | тк81/1 | тк80 | 1996 | 159 | 3,4369E-05 | 0,99996586 |
| 239 | тк81/1 | Дорожная 2 | 2010 | 38 | 1,11529E-06 | 0,99999889 |
| 240 | тк80 | Дорожная 8/1 | 2010 | 38 | 1,11529E-06 | 0,99999889 |
| 241 | тк70 | СД2 | 1996 | 159 | 3,4369E-05 | 0,99996586 |
| 242 | СД2 | тк2а | 1996 | 133 | 3,3116E-05 | 0,99996711 |
| 243 | тк7 | СД3 | 1996 | 89 | 3,04614E-05 | 0,99996974 |
| 244 | СД3 | Строителей 4 | 1998 | 57 | 2,1112E-05 | 0,99997903 |
| 245 | тк47 | СД4 | 1988 | 108 | 7,60609E-05 | 0,99992446 |
| 246 | СД4 | тк49 | 2010 | 76 | 1,28825E-06 | 0,99999872 |
| 247 | тк50 | Буденного 14 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 248 | тк50 | тк50-1 | 2004 | 76 | 7,8105E-06 | 0,99999224 |
| 249 | тк50-1 | тк51 | 2004 | 76 | 7,8105E-06 | 0,99999224 |
| 250 | тк50-1 | Буденного 14а ввод1 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 251 | т19 | т19* | 2010 | 38 | 1,11529E-06 | 0,99999889 |
| 252 | т19* | Строителей 13м | 2010 | 38 | 1,11529E-06 | 0,99999889 |
| 253 | т19* | Строителей 13а | 2010 | 38 | 1,11529E-06 | 0,99999889 |
| 254 | тк29 | тк29-1 | 1988 | 89 | 7,30605E-05 | 0,99992744 |
| 255 | тк29-1 | Ленина 32 | 1983 | 57 | 0,000102084 | 0,99989861 |
| 256 | тк62 | Новая 1п |  | 45 | 4,27702769 | 0,01429043 |
| 257 | тк54 | т54 |  | 108 | 5,131283387 | 0,00611717 |
| 258 | т54 | Свердлова,3 (летн.кухня) | 2010 | 45 | 1,15521E-06 | 0,99999885 |
| 259 | т54 Свердлова | т54-1 Свердлова | 1997 | 108 | 2,7753E-05 | 0,99997243 |
| 260 | тк55 | т55 | 1997 | 108 | 2,7753E-05 | 0,99997243 |
| 261 | т55 | Свердлова 9 | 2010 | 45 | 1,15521E-06 | 0,99999885 |
| 262 | т55 | тк59 | 2010 | 45 | 1,15521E-06 | 0,99999885 |
| 263 | тк38а | Суворова 2 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 264 | тк4 | тк5 | 1998 | 377 | 3,12742E-05 | 0,99996894 |
| 265 | тк5 | тк6 | 1998 | 377 | 3,12742E-05 | 0,99996894 |
| 266 | т11-3 | т11-4 | 2002 | 76 | 1,16611E-05 | 0,99998842 |
| 267 | т11-4 | Строителей 20 | 2002 | 57 | 1,09838E-05 | 0,99998909 |
| 268 | тк47 | тк48 | 2002 | 76 | 1,16611E-05 | 0,99998842 |
| 269 | тк51 | Буденного 14а ввод1 | 2004 | 57 | 7,35685E-06 | 0,99999269 |
| 270 | тк1 | т | 2004 | 76 | 7,8105E-06 | 0,99999224 |
| 271 | тк8 | тк34 | 1986 | 108 | 9,10051E-05 | 0,99990961 |
| 272 | тк9 | т | 1986 | 108 | 9,10051E-05 | 0,99990961 |
| 273 | тк10 | т | 1988 | 76 | 7,06999E-05 | 0,99992978 |
| 274 | тк11 | т | 1988 | 76 | 7,06999E-05 | 0,99992978 |
| 275 | тк14 | тк47 | 1992 | 108 | 5,09448E-05 | 0,9999494 |
| 276 | тк13 | тк41 | 1992 | 108 | 5,09448E-05 | 0,9999494 |
| 277 | тк14 | тк40 | 1997 | 76 | 2,57969E-05 | 0,99997438 |
| 278 | тк19 | т | 1990 | 108 | 6,27309E-05 | 0,99993769 |
| 279 | тк27 | тк28 | 2004 | 89 | 8,07129E-06 | 0,99999198 |
| 280 | тк21 | т | 2002 | 76 | 1,16611E-05 | 0,99998842 |
| 281 | тк52 | Строителей 19м | 2010 | 32 | 1,07613E-06 | 0,99999893 |
| 282 | тк23 | тк52 | 2001 | 108 | 1,50102E-05 | 0,99998509 |
| 283 | тк23 | тк24 | 1996 | 219 | 3,67357E-05 | 0,99996351 |
| 284 | тк31 | тк32 | 1996 | 219 | 3,67357E-05 | 0,99996351 |
| 285 | тк2а | тк3а | 1996 | 219 | 3,67357E-05 | 0,99996351 |
| 286 | тк2а | т | 1998 | 159 | 2,61335E-05 | 0,99997404 |
| 287 | тк13 | т13 | 2010 | 108 | 1,38594E-06 | 0,99999862 |

По данным региональных климатическим справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

(9.4)

где

- внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время  в часах, после наступления исходного события, °С;

- время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

-температура наружного воздуха, усредненная на период времени , °С;

- подача теплоты в помещение, Дж/ч;

- удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×°С);

- коэффициент аккумуляции помещения (здания) для жилого здания равно 40, ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при   имеет следующий вид:

(9.5)

где

внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий);

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.

В справочниках по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет построена зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

Таблица 9.2

| Температура наружного воздуха, °С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12°С |
| --- | --- | --- |
| -50 | 0 | 4,85 |
| -45 | 40 | 5,25 |
| -40 | 89 | 5,72 |
| -35 | 145 | 6,28 |
| -30 | 223 | 6,97 |
| -25 | 369 | 7,82 |
| -20 | 424 | 8,92 |
| -15 | 503 | 10,38 |
| -10 | 676 | 12,40 |
| -5 | 797 | 15,42 |
| 0 | 1043 | 20,43 |
| +5 | 940 | 30,48 |
| +8 | 368 | 43,94 |

## Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Тарифы в сфере теплоснабжения установленные для АО «Красноярская региональная энергетическая компания»:

Таблица 10

| Год | Тепловая энергия, руб /Гкал |  |  |  | Горячая вода/теплоноситель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | компонент на теплоноситель, руб/куб.м | компонент на тепловую энергию, руб/Гкал | компонент на теплоноситель руб/куб.м | компонент на тепловую энергию, руб/Гкал |
|  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |  | 1 полугодие |  | 2 полугодие |  |
| 2021 | Приказ МТП № 482-п от 18.12.2019г | 4625,84 | 4625,84 | Приказ МТП №484-п от 18.12.2019 | 96,86 | 4625,84 | 101,17 | 4625,84 |
| 2022 | Приказ МТП № 482-п от 18.12.2019г | 4625,84 | 4951,73 | Приказ МТП №484-п от 18.12.2019 | 101,17 | 4625,84 | 104,75 | 4951,73 |

## Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Анализ современного технического состояния источников тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения привел к следующим выводам:

- Аварийное состояние основного котельного оборудования котельной № 34, приводящее к аварийным ситуациям в отопительный период.

- Вспомогательное оборудование Котельной № 34 также имеет высокую степень износа. Это оборудование физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам.

- Отсутствие средств автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла. Это приводит к невысокой экономичности даже неизношенного оборудования.

- Высокая степень изношенности тепловых сетей с отсутствием тепловой изоляции на значительном количестве участков тепловых сетей. Высокое значение тепловых потерь в тепловой сети приводит к дополнительным затратам и тепловым нагрузкам, необходимым для их покрытия.

Проблемы в системах теплоснабжения источников тепловой энергии и на тепловых сетях разделены на две группы и сведены в табличный вид.

Таблица 11

| Наименование источника тепла | Проблемы в системах теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
|  | В котельной | На тепловых сетях |
| Котельная № 34 | - Износ оборудования котельной; - Аварийное состояние котельного оборудования; - Отсутствие средств автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла | - Высокая степень изношенности тепловых сетей; - Низкое качество теплоизоляции; - Отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей; - Не достаточное количество контрольных точек КИПа |

### Часть 12. Предложения по строительству и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов,  источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование цели /задачи/ мероприятия | Един. изм. | Натуральный показатель | Объем финансирования (тыс.руб) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021-2030 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство сетей теплоснабжения к проектируемым объекта | м.п. | 3750 | 75 340,00 | внебюджетные источники |
| 2 | Реконструкция существующих тепловых сетей с переводом с открытой системы теплоснабжения в закрытую | м.п. | 1900 | 65 000,00 | внебюджетные источники |
| 3 | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения от 34ТК65 -ж/д №1 ул. Новая | м.п. | 200 | 3 000,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 4 | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения от 34ТК34-34ТК36 ул. Суворова | м.п. | 340 | 5 100,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 5 | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения от 34ТК36-ж/д №16 ул. Юбилейная | м.п. | 240 | 3 600,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 6 | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения от 34ТК59-34ТК55 ул. Свердлова | м.п. | 120 | 1 800,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 7 | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения от ж/д №20 - ж/д №22 ул. Буденного | м.п. | 80 | 1 200,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 8 | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения от ж/д №1- ж/д №11 ул. Вокзальная | м.п. | 440 | 6 600,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 9 | Замена ветхого участка сети тепло- водоснабжения от ул. Строителей- ул. Чапаева | м.п. | 170 | 2 550,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 10 | Ремонт тепловых камер по ул. Строителей | ед. | 18 | 360,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 11 | Перекладка существующего участка тепловой сети от ТК37 до ТК39 с наружным диаметром 108 мм на наружный диаметр 57 мм | м.п. | 85 | 4 000,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 12 | Перекладка существующего участка тепловой сети от ТК62 до ТК65 с наружным диаметром 273 мм на наружный диаметр 219 мм | м.п. | 191 | 8 000,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 13 | Перекладка существующего участка тепловой сети от ТК65 до ТК68 с наружным диаметром 273 мм на наружный диаметр 219 мм | м.п. | 180 | 8 000,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 14 | Перекладка существующего участка тепловой сети от ТК63 до жилого дома №6 с наружным диаметром 273 мм на наружный диаметр 219 мм | м.п. | 119 | 6 000,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 15 | Капитальный ремонт участка теплосети на территории котельной №34 | м.п. | 56,6 | 849,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 16 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34 ТК1 до 34ТК2 | м.п. | 76,0 | 1 140,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 17 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34 ТК2 до 34ТК3 | м.п. | 35,0 | 525,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 18 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34 ТК3 до 34ТК4 | м.п. | 54,0 | 810,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 19 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34 ТК4 до 34ТК5 | м.п. | 60,0 | 900,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 20 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34 ТК5 до 34ТК6 | м.п. | 35,0 | 525,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 21 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34 ТК6 до жилого дома по ул.Строителей, 1 | м.п. | 32,0 | 480,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 22 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34 ТК6 до 34ТК7 | м.п. | 7,0 | 105,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 23 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34 ТК7 до 34ТК8 | м.п. | 30,0 | 450,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 24 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34 ТК8 до жилого дома по ул.Суворова, 15 | м.п. | 75,0 | 1 125,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 25 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34 ТК34 до жилого дома по ул.Суворова, 13а | м.п. | 15,0 | 225,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 26 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34 ТК34 до жилого дома по ул.Суворова, 8 | м.п. | 7,0 | 105,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 27 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34 ТК34 до 34ТК-1 | м.п. | 50,0 | 750,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 28 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34 ТК34-1 до Суворова, 13 | м.п. | 15,0 | 225,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 29 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34 ТК34-1 до 34ТК35 | м.п. | 26,5 | 397,50 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 30 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34 ТК35 до жилого дома по ул. Суворова, 6 | м.п. | 7,0 | 105,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 31 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34 ТК35 до ТК35-1 | м.п. | 26,5 | 397,50 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 32 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34 ТК35-1 до жилого дома по ул. Суворова, 11 | м.п. | 15,0 | 225,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 33 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34 ТК35-1 до 34ТК35-2 | м.п. | 36,0 | 540,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 34 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК35-2 до ул. Суворова, 9 | м.п. | 15,0 | 225,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 35 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК35-2 до 34ТК35-3 | м.п. | 25,0 | 375,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 36 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК35-2 до 34ТК35-3 | м.п. | 5,0 | 75,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 37 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК35-3 до ул. Юбилейная, 1 | м.п. | 4,0 | 60,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 38 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК35-3 до ул. Юбилейная, 3 | м.п. | 11,0 | 165,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 39 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК35-3 до 34ТК36 | м.п. | 25,0 | 375,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 40 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК36 до ул. Суворова, 7 | м.п. | 15,0 | 225,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 41 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК36 до 34ТК36-1 | м.п. | 75,0 | 1 125,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 42 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК36-1 до ул. Суворова, 5 | м.п. | 15,0 | 225,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 43 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК36-1 до 34ТК37а | м.п. | 31,0 | 465,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 44 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК37а до ул. Сурикова, 4 | м.п. | 11,0 | 165,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 45 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК37а до 34ТК37а-1 | м.п. | 31,0 | 465,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 46 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК37а-1 до ул. Суворова, 3 | м.п. | 15,0 | 225,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 47 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК37а-1 до 34ТК38 | м.п. | 9,0 | 135,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 48 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК38а до ул. Суворова, 1 | м.п. | 15,0 | 225,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 49 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК38а до ул. Гагарина,3 | м.п. | 10,0 | 150,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 50 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК36 до 34ТК36-2 | м.п. | 19,3 | 289,50 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 51 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК36-2 до ул. Юбилейная,2 | м.п. | 7,0 | 105,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 52 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК36-2 до 34ТК36-3 | м.п. | 19,3 | 289,50 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 53 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК36-3 до ул. Юбилейная, 4 | м.п. | 9,0 | 135,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 54 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК36-3 до 34ТК36-4 | м.п. | 19,3 | 289,50 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 55 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК36-3 до ул. Юбилейная, 5 | м.п. | 11,0 | 165,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 56 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК36-3 до ул. Юбилейная, 6 | м.п. | 9,0 | 135,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 57 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК36-3 до 34ТК36-4 | м.п. | 80,0 | 1 200,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 58 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК36-4 до ул. Юбилейная, 7 | м.п. | 11,0 | 165,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 59 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК36-4 до ул. Юбилейная, 8 | м.п. | 9,0 | 135,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 60 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК36-4 до 34ТК36-5 | м.п. | 33,0 | 495,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 61 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК36-5 до ул. Юбилейная, 10 | м.п. | 9,0 | 135,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 62 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК36-5 до 34ТК36-6 | м.п. | 33,0 | 495,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 63 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК36-6 до ул. Юбилейная, 12 | м.п. | 9,0 | 135,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 64 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК36-6 до 34ТК38 | м.п. | 33,0 | 495,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 65 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК38 до ул. Юбилейная, 14 | м.п. | 9,0 | 135,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 66 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК38 до 34ТК9 | м.п. | 85,0 | 1 275,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 67 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК9 до 34ТК9-1 | м.п. | 8,0 | 120,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 68 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК9-1 до здания спального корпуса | м.п. | 48,0 | 720,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 69 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК9-1 до здания прачечной | м.п. | 8,0 | 120,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 70 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК9 до 34ТК37 | м.п. | 7,0 | 105,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 71 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК37 до 34ТК38 | м.п. | 33,0 | 495,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 72 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК38 до ул. Кирова, 1 | м.п. | 68,0 | 1 020,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 73 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК38 до 34ТК38 | м.п. | 80,0 | 1 200,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 74 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК38 до столярки | м.п. | 11,0 | 165,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 75 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК38 до 34ТК38-1 | м.п. | 1,0 | 15,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 76 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК38-1 до здания гаража | м.п. | 3,0 | 45,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 77 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК38-1 до здания гаража | м.п. | 21,0 | 315,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 78 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК39 до пер. Советский, 10 | м.п. | 9,0 | 135,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 79 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК39 до пер. Советский, 1 | м.п. | 43,0 | 645,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 80 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК9 до 34ТК10 | м.п. | 39,0 | 585,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 81 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК10 до ул. Строителей, 6 | м.п. | 30,0 | 450,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 82 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК10 до 34ТК10-1 | м.п. | 58,0 | 870,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 83 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК10-1 до ул. Строителей, 8 | м.п. | 10,0 | 150,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 84 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК10-1 до ул. Строителей, 10 | м.п. | 10,0 | 150,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 85 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК10 до 34ТК11 | м.п. | 100,0 | 1 500,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 86 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК11 до 34ТК11-1 | м.п. | 23,0 | 345,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 87 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК11-1 до ул. Строителей, 11 | м.п. | 7,0 | 105,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 88 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК11-1 до ул. Строителей, 12 | м.п. | 7,0 | 105,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 89 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК11 до 34ТК11-2 | м.п. | 48,0 | 720,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 90 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК11-2 до ул. Строителей, 16 | м.п. | 7,0 | 105,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 91 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК11-2 до 34ТК11-3 | м.п. | 30,0 | 450,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 92 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК11-3 до ул. Строителей, 18 | м.п. | 12,0 | 180,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 93 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК11 до 34ТК12 | м.п. | 42,8 | 642,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 94 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК12 до 34ТК13 | м.п. | 42,8 | 642,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 95 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК13 до ул. Строителей, 16м | м.п. | 7,0 | 105,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 96 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК13 до ул. Строителей, 16а | м.п. | 10,0 | 150,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 97 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК41 до здания жкх | м.п. | 13,0 | 195,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 98 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК41 до 34ТК42 | м.п. | 13,5 | 202,50 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 99 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК42 до ул. Строителей, 5а | м.п. | 20,0 | 300,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 100 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК42 до 34ТК43 | м.п. | 50,0 | 750,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 101 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК43 до ул. Строителей, 7а | м.п. | 24,0 | 360,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 102 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК43 до 34ТК44 | м.п. | 25,0 | 375,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 103 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК44 до пер. Советский, 2а | м.п. | 25,0 | 375,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 104 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК44 до пер. здания общежития | м.п. | 2,0 | 30,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 105 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК13 до 34ТК14 | м.п. | 42,8 | 642,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 106 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК40 до ул. Строителей, 5в | м.п. | 8,0 | 120,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 107 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК40 до 34ТК41 | м.п. | 37,0 | 555,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 108 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК45 до ул. Строителей, 7 | м.п. | 8,0 | 120,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 109 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК45 до 34ТК46 | м.п. | 50,0 | 750,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 110 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК46 до пер. Советский, 4 | м.п. | 25,0 | 375,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 111 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК46 до пер. Советский, 2 | м.п. | 30,0 | 450,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 112 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК47 до 34ТК47 | м.п. | 37,0 | 555,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 113 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК47 до ул. Юбилейная, 17 | м.п. | 16,0 | 240,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 114 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК47 до ул. Буденного, 9 | м.п. | 16,0 | 240,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 115 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК48 до ул. Буденного, 20 | м.п. | 8,0 | 120,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 116 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК48 до ул. Буденного, 22 | м.п. | 49,0 | 735,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 117 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК49 до ул. Юности, 18 | м.п. | 68,0 | 1 020,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 118 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК49 до 34ТК49 | м.п. | 20,0 | 300,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 119 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК49 до ул. Буденного, 18 | м.п. | 8,0 | 120,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 120 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК49 до 34ТК49-1 | м.п. | 33,0 | 495,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 121 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК49-1 до ул. Буденного, 16 | м.п. | 6,0 | 90,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 122 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК49 до 34ТК50 | м.п. | 67,0 | 1 005,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 123 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК50 до 34ТК50 | м.п. | 82,0 | 1 230,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 124 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК50 до ул. Гагарина, 5 | м.п. | 12,0 | 180,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 125 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК50 до ул. Гагарина, 7 | м.п. | 50,0 | 750,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 126 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК51 до ул. Буденного, 12 | м.п. | 36,0 | 540,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 127 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК51 до 34ТК51а | м.п. | 73,0 | 1 095,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 128 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК51а до ул. Гагарина, 21 | м.п. | 8,0 | 120,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 129 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК51а до ул. Гагарина, 20 | м.п. | 36,0 | 540,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 130 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК51а до ул. Гагарина, 23 | м.п. | 52,0 | 780,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 131 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК14 до 34ТК15 | м.п. | 42,8 | 642,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 132 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК15 до 34ТК16 | м.п. | 42,8 | 642,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 133 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК16 до ул. Строителей, 9 | м.п. | 5,0 | 75,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 134 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК16 до 34ТК18 | м.п. | 42,8 | 642,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 135 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК18 до ул. Строителей, 11 | м.п. | 5,0 | 75,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 136 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК18 до 34ТК19 | м.п. | 42,8 | 642,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 137 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК19 до 34ТК19-1 | м.п. | 25,0 | 375,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 138 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК19-1 до ул. Ленина, 24 | м.п. | 10,0 | 150,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 139 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК19-1 до 34ТК19-2 | м.п. | 22,0 | 330,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 140 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК19-2 до здания гаража | м.п. | 35,0 | 525,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 141 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК19-2 до 34ТК27 | м.п. | 22,0 | 330,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 142 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК27 до ул. Ленина, 26 | м.п. | 10,0 | 150,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 143 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК28 до ул. Ленина, 28 | м.п. | 10,0 | 150,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 144 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК28 до 34ТК29 | м.п. | 30,0 | 450,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 145 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК29 до ул. Ленина, 30 | м.п. | 10,0 | 150,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 146 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК29 до 34ТК20 | м.п. | 134,0 | 2 010,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 147 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК20 до 34ТК21 | м.п. | 90,0 | 1 350,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 148 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК21 до ул. Строителей, 24 | м.п. | 30,0 | 450,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 149 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК21 до ул. Строителей, 26 | м.п. | 10,0 | 150,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 150 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК21 до 34ТК22 | м.п. | 30,0 | 450,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 151 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК22 до 34ТК60 | м.п. | 80,0 | 1 200,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 152 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК60 до 34ТК61 | м.п. | 50,0 | 750,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 153 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК61 до здания средней школы | м.п. | 20,0 | 300,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 154 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК61 до 34ТК62 | м.п. | 110,0 | 1 650,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 155 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК62 до ул. Новая, 1 | м.п. | 5,0 | 75,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 156 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК62 Новая до 34ТК62-1 ул. Новая | м.п. | 10,0 | 150,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 157 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК62-1 ул. Новая до 34ТК63 | м.п. | 140,0 | 2 100,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 158 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК63 до ул. Новая, 2 | м.п. | 15,0 | 225,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 159 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК63 до ул. Новая, 6 | м.п. | 85,0 | 1 275,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 160 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК65 до ул. Новая, 2б | м.п. | 5,0 | 75,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 161 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК65 до 34ТК65а | м.п. | 100,0 | 1 500,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 162 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК65а до здания ДЮСШ | м.п. | 8,0 | 120,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 163 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК65а до 34ТК66 | м.п. | 75,0 | 1 125,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 164 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК66 до ул. Новая, 3 | м.п. | 10,0 | 150,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 165 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК66 до 34ТК67 | м.п. | 130,0 | 1 950,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 166 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК67 до ул. Новая, 4 | м.п. | 10,0 | 150,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 167 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК67 до 34ТК68 | м.п. | 143,0 | 2 145,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 168 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК68 до ул. Новая, 5 | м.п. | 10,0 | 150,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 169 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК22 до 34ТК23 | м.п. | 90,0 | 1 350,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 170 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК23 до ул. Свердлова, 1а | м.п. | 40,0 | 600,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 171 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК52 до ул. Свердлова, 1а | м.п. | 10,0 | 150,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 172 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК52 до 34ТК53 | м.п. | 30,0 | 450,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 173 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК53 до ул. Свердлова, 1 | м.п. | 10,0 | 150,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 174 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК53 до 34ТК54 | м.п. | 60,0 | 900,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 175 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК54 до ул. Свердлова, 3 | м.п. | 10,0 | 150,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 176 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК54-1 до ул. Свердлова, 5 | м.п. | 10,0 | 150,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 177 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК54-1 до 34ТК55 | м.п. | 16,6 | 249,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 178 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК55 до 34ТК56 | м.п. | 16,0 | 240,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 179 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК56 до ул. Свердлова, 6 | м.п. | 10,0 | 150,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 180 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК56 до ул. Свердлова, 8 (гараж) | м.п. | 5,0 | 75,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 181 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК56 до 34ТК57 | м.п. | 31,0 | 465,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 182 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК57 до ул. Свердлова, 8 | м.п. | 5,0 | 75,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 183 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК57 до 34ТК58 | м.п. | 31,0 | 465,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 184 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК58 до ул. Свердлова, 10 | м.п. | 5,0 | 75,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 185 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК59 до ул. Свердлова, 13 | м.п. | 10,0 | 150,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 186 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК59 до в/б | м.п. | 50,0 | 750,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 187 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК24 до 34ТК25 | м.п. | 100,0 | 1 500,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 188 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК24 до ул. Строителей, 25 | м.п. | 55,0 | 825,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 189 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК25 до 34ТК26 | м.п. | 102,0 | 1 530,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 190 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК26 до ул. Новая, 6в | м.п. | 20,0 | 300,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 191 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК26 до 34ТК69 | м.п. | 35,0 | 525,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 192 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК69 до ул. Лесовозная, 7 | м.п. | 35,0 | 525,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 193 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК1 ул. Чапаева до ул. Чапаева, 8 | м.п. | 7,0 | 105,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 194 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК1 ул. Чапаева до 34ТК2 ул. Чапаева | м.п. | 47,0 | 705,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 195 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК1-1 ул. Чапаева до ул. Чапаева,6 | м.п. | 12,0 | 180,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 196 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК1-1 ул. Чапаева до 34ТК1-2 ул. Чапаева | м.п. | 9,0 | 135,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 197 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК1-2 ул. Чапаева до ул. Чапаева,4 | м.п. | 12,0 | 180,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 198 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК1-2 ул. Чапаева до 34ТК1-3 ул. Чапаева | м.п. | 30,0 | 450,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 199 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК1-3 ул. Чапаева до ул. Чапаева,2 | м.п. | 12,0 | 180,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 200 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК1-3 ул. Чапаева до ул. Гагарина, 1 | м.п. | 29,0 | 435,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 201 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК1 до ул. Проходная | м.п. | 10,0 | 150,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 202 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК30 до 34ТК31 | м.п. | 107,0 | 1 605,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 203 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК32 до ул. Чапаева, 1а | м.п. | 8,0 | 120,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 204 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК32 до здания КСК | м.п. | 58,0 | 870,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 205 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК32 до 34ТК32 | м.п. | 9,0 | 135,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 206 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК32 до гаража ул. Чапаева | м.п. | 1,0 | 15,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 207 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК32 ул. Чапаева до 34ТК33 | м.п. | 123,0 | 1 845,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 208 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК33 ул. Чапаева до ул. Лесная, 1а | м.п. | 6,0 | 90,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 209 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК31 до 34ТК82 | м.п. | 107,0 | 1 605,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 210 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК82 до 34ТК81 | м.п. | 50,0 | 750,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 211 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК80 до 34ТК79 | м.п. | 43,1 | 646,50 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 212 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК79 до 34ТК80 | м.п. | 43,1 | 646,50 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 213 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК78 до 34ТК77 | м.п. | 43,1 | 646,50 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 214 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК77 до 34ТК76 | м.п. | 43,1 | 646,50 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 215 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК76 до 34ТК75 | м.п. | 43,1 | 646,50 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 216 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК75 до 34ТК70 | м.п. | 43,1 | 646,50 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 217 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК2а до ул. Вокзальная, 7а | м.п. | 21,0 | 315,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 218 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК2а до 34ТК8а | м.п. | 40,0 | 600,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 219 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК8а до ул. Вокзальная, 7 | м.п. | 5,0 | 75,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 220 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК3а до ул. Вокзальная, 6 | м.п. | 5,0 | 75,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 221 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК3а до 34ТК4а | м.п. | 64,0 | 960,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 222 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК4а до ул. Вокзальная, 5 | м.п. | 5,0 | 75,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 223 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК4а до 34ТК5а | м.п. | 70,0 | 1 050,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 224 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК5а до ул. Вокзальная, 4 | м.п. | 5,0 | 75,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 225 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК5а до 34ТК6а | м.п. | 49,0 | 735,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 226 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК6а до ул. Вокзальная, 3 | м.п. | 16,0 | 240,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 227 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК6а до 34ТК7а | м.п. | 35,0 | 525,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 228 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК7а до ул. Вокзальная, 1 | м.п. | 46,0 | 690,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 229 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК7а до ул. Вокзальная, 2 | м.п. | 20,0 | 300,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 230 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК6а до ул. Вокзальная, 4а | м.п. | 79,0 | 1 185,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 231 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК2а до 34ТК2а-1 | м.п. | 12,0 | 180,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 232 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК2а-1 до 34ТК1а | м.п. | 67,0 | 1 005,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 233 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК1а до гаража | м.п. | 36,0 | 540,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 234 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК1а до гаража | м.п. | 7,0 | 105,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 235 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК2а-1 до 34ТК10а | м.п. | 142,0 | 2 130,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 236 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК10а до ул. Вокзальная, 17а | м.п. | 46,0 | 690,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 237 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК10а до ул. Вокзальная, 17 | м.п. | 138,0 | 2 070,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 238 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК8а до 34ТК9а | м.п. | 70,0 | 1 050,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 239 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК9а до ул. Вокзальная, 8 | м.п. | 5,0 | 75,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 240 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК9а до ул. Вокзальная, 9 | м.п. | 56,0 | 840,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 241 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК70 до 34ТК71 | м.п. | 35,0 | 525,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 242 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК71 до 34ТК72 | м.п. | 35,0 | 525,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 243 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК72 до 34ТК73 | м.п. | 94,0 | 1 410,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 244 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК73 до ул. Новая, 15в | м.п. | 53,0 | 795,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 245 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК73 до 34ТК74 | м.п. | 128,0 | 1 920,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 246 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК74 до ул. Новая, 15в (гаражи) | м.п. | 47,0 | 705,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 247 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК55 до ул. Свердлова, 7 | м.п. | 10,0 | 150,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 248 | Капитальный ремонт участка теплосети от котельной №34 до 34ТК30 | м.п. | 107,0 | 1 605,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 249 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК33 до СД1 | м.п. | 29,0 | 435,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 250 | Капитальный ремонт участка теплосети от СД1 до ул. Лесная, 1 | м.п. | 9,0 | 135,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 251 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК81 до 34ТК81/1 | м.п. | 43,1 | 646,50 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 252 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК81/1 до 34ТК80 | м.п. | 43,1 | 646,50 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 253 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК81/1 до ул. Дорожная, 2 | м.п. | 50,0 | 750,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 254 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК80 до ул. Дорожная, 8/1 | м.п. | 50,0 | 750,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 255 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК70 до СД2 | м.п. | 100,0 | 1 500,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 256 | Капитальный ремонт участка теплосети от СД2 34ТК2а | м.п. | 36,0 | 540,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 257 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК7 до СД3 | м.п. | 7,0 | 105,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 258 | Капитальный ремонт участка теплосети от СД3 до ул. Строителей, 4 | м.п. | 30,0 | 450,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 259 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК47 до СД4 | м.п. | 34,5 | 517,50 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 260 | Капитальный ремонт участка теплосети от СД4 до 34ТК49 | м.п. | 34,5 | 517,50 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 261 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК50 до ул. Буденного, 14 | м.п. | 20,0 | 300,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 262 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК50 до 34ТК50-1 | м.п. | 24,0 | 360,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 263 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК50-1 до 34ТК51 | м.п. | 24,0 | 360,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 264 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК50-1 до Буденного 14а ввод1 | м.п. | 10,0 | 150,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 265 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК19 до 34ТК19* | м.п. | 54,0 | 810,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 266 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК19* до ул. Строителей, 13м | м.п. | 5,0 | 75,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 267 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК19* до ул. Строителей, 13а | м.п. | 15,0 | 225,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 268 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК29 до 34ТК29-1 | м.п. | 14,0 | 210,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 269 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК29-1 до ул. Ленина, 32 | м.п. | 10,0 | 150,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 270 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК62 до ул. Новая, 1п | м.п. | 20,0 | 300,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 271 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК54 до 34ТК54 | м.п. | 16,6 | 249,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 272 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК54 до ул. Свердлова,3 (летн.кухня) | м.п. | 10,0 | 150,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 273 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК54 ул. Свердлова до 34ТК54-1 ул. Свердлова | м.п. | 16,6 | 249,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 274 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК55 до 34ТК55 | м.п. | 31,0 | 465,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 275 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК55 до ул. Свердлова, 9 | м.п. | 10,0 | 150,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 276 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК55 до 34ТК59 | м.п. | 31,0 | 465,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 277 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК38а до ул. Суворова, 2 | м.п. | 10,0 | 150,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 278 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК4 до 34ТК5 | м.п. | 60,0 | 900,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 279 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК45 до 34ТК6 | м.п. | 35,0 | 525,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 280 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК11-3 до 34ТК11-4 | м.п. | 23,0 | 345,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 281 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК11-4 до ул. Строителей, 20 | м.п. | 12,0 | 180,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 282 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК47 до 34ТК48 | м.п. | 26,0 | 390,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 283 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК51 до ул. Буденного, 14 ввод 1 | м.п. | 15,0 | 225,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 284 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК1 до 34ТК | м.п. | 108,0 | 1 620,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 285 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК8 до 34ТК34 | м.п. | 65,0 | 975,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 286 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК9 до 34ТК | м.п. | 40,0 | 600,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 287 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК10 до 34ТК | м.п. | 50,0 | 750,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 288 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК11 до 34ТК | м.п. | 50,0 | 750,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 289 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК14 до 34ТК47 | м.п. | 150,0 | 2 250,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 290 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК13 до 34ТК41 | м.п. | 13,5 | 202,50 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 291 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК14 до 34ТК40 | м.п. | 70,0 | 1 050,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 292 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК19 до 34ТК | м.п. | 12,0 | 180,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 293 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК27 до 34ТК28 | м.п. | 70,0 | 1 050,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 294 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК21 до 34ТК | м.п. | 30,0 | 450,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 295 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК52 до ул. Строителей, 19м | м.п. | 60,0 | 900,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 296 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК23 до 34ТК52 | м.п. | 87,0 | 1 305,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 297 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК23 до 34ТК24 | м.п. | 50,0 | 750,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 298 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК31 до 34ТК32 | м.п. | 160,0 | 2 400,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 299 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК2а до 34ТК3а | м.п. | 60,0 | 900,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 300 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК2а до 34ТК | м.п. | 61,0 | 915,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 301 | Капитальный ремонт участка теплосети от 34ТК13 до 34ТК13 | м.п. | 69,0 | 1 035,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
|  | ИТОГО: |  |  | 345 030,50 |  |

### Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование цели /задачи/ мероприятия | Един. изм. | Натуральный показатель | Объем финансирования (тыс.руб) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021-2030 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция котельной №34 с увеличением мощности котельной после реконструкции до 80,0 Гкал/час | ед. | 1 | 90 000,00 | внебюджетные источники |
| 2 | Разработка проекта реконструкции котельной №34 п.Таежный | ед. | 1 | 15 000,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 3 | Обеспечение здания и сооружений котельной №34 молниезащитой | ед. | 1 | 200,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 4 | Обустройство приточно-вытяжной вентиляции котельной №34 | ед. | 1 | 300,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 5 | Реконструкция насосного отделения котельной №34 | ед. | 1 | 1 500,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 6 | Ремонт здания гаража котельной №34 | ед. | 1 | 640,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 7 | Реконструкция с применением частотного регулирования, автоматизация технологического процесса котельной №35 | ед. | 1 | 3 000,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 8 | Инструментальное обследование дымовой трубы | ед. | 1 | 153,60 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по установки узла учета тепловой энергии на котельной | ед. | 1 | 845,71 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 10 | Обустройство золошлаковой ямы котельной | ед. | 1 | 850,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 11 | Обустройство приточно-вытяжной вентиляции | ед. | 1 | 300,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 12 | Ремонт здания котельной | ед. | 1 | 5 000,0 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 13 | Установка система АСУ ТП котельной с организацией рабочего места АРМ оператора, установкой системой газового анализа продуктов сгорания, установкой системы выравнивания давления котлового контура, установка ЧРП на дутьевые вентиляторы котлов №2,4,5 и модернизации ПМЗ котлов №2,3,4,5 | ед. | 1 | 5 675,0 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 14 | Модернизация топливоподачи, путем установки системы отопления в галереи топливоподачи | ед. | 1 | 5 098,53 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 15 | Модернизация топливоподачи, путём установки системы вентиляции топливоподачи | ед. | 1 | 2 867,0 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 16 | Модернизация строительных конструкций с целью снятия аварийности по монолитно- ребристому перекрытию фундаментов котельных агрегатов №4,5 | ед. | 1 | 2 727,0 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
| 17 | Реконструкцию ПНС №35 с переводом ее в режим ЦТП, обеспечивающем возможность перехода на температурный режим второго контура 95/70°С. | ед. | 1 | 3000,00 | средства краевого, местного бюджета, внебюджетные средства |
|  | ИТОГО |  |  | 137 156,84 |  |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей

| № | № СЦТ | Наименование тепловой сети | Наименование мероприятий | Затраты на мероприятие, тыс. руб (без НДС), в том числе | Период реализации |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год и далее |  |
| 1 | 23 | Тепловая сеть от котельной №34 | Замена участков теплосети протяженностью 1760 м.п. | 29920,00 | 0 | 0 | 29920,00 | Краевой, местный бюджет, внебюджетные средства |

# Нормативно-техническая (ссылочная) литература

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

  - Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения.

  - СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция

  - СП 89.13330.2012 «Котельные установки»;

  - РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности».

Приложение А. Техническое задание на выполнение работа по актуализации схемы теплоснабжения Таежнинского сельсовета Богучанского района Красноярского края на период с 2015 года до 2030 годазадание

Приложение Б. Утвержденный график отпуска тепла котельной №34

Приложение В. Схема расположения существующих источников тепловой энергии и зоны их действия

Приложение Г. Схема существующей тепловой сети котельной № 34 п.Таежный

Приложение Д. Схема административного деления п. Таежный с указанием расчетных элементов территориального деления (кадастровых кварталов)