СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МО ТАЕЖНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Содержание

|  | Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения МО Таежнинский сельский совет ……………………………………………… | 5 |
| --- | --- | --- |
| I. | Раздел 1 Сведения о водоснабжении по поселению ……………………..... | 6 |
| 1.1. | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения ……………………………………………………………… | 6 |
| 1.1.1. | Система и структура водоснабжения в п. Таежный……….……………… | 6 |
| 1.1.2. | Санитарно-экологическое состояние территории ………………………… | 7 |
| 1.1.3. | Климат ………………………………………………………………………… | 8 |
| 1.1.4. | Гидрография ………………………………………………………………… | 9 |
| 1.1.5. | Территория, не охваченная централизованной системой водоснабжения... | 9 |
| 1.2. | Техническое обследование централизованной системы водоснабжения .. | 10 |
| 1.2.1. | Состояние существующих источников водоснабжение и водозаборных сооружений…………………………………………………………………….. | 10 |
| 1.2.2. | Геолого-гидрогеологическая характеристика ………………………………. | 15 |
| 1.2.3. | Сооружения очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды…………………………………… | 17 |
| 1.3. | Состояние и функционирование водопроводных сетей водоснабжения…. | 17 |
| 1.4. | Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении в МО Таежнинский сельсовет ……… | 18 |
| 1.5. | Лица, владеющие на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения. …………………………………………………… | 19 |
| 1.6. | Направления развития централизованных систем водоснабжения ……… | 19 |
| 1.6.1. | Основные направления, принципы, задачи развития централизованных систем водоснабжения. …………………………….. | 19 |
| 1.6.2. | Сценарии развития централизованных систем водоснабжения …………. | 20 |
| 1.7. | Баланс водоснабжения и потребления воды………………………………. | 20 |
| 1.8. | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения …………………… | 22 |
| 1.9. | Задачи, решенные по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения………………… | 27 |
| 1.10. | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения ……………………. | 29 |
| 1.10.1 | Зона санитарной охраны ……………………………………………………. | 29 |
| 1.10.2 | Зона санитарной охраны водоводов ……………………………………….. | 35 |
| 1.10.3 | Качество питьевой воды ……………………………………………………. | 35 |
| 1.11. | Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения …… | 37 |
| 1.12. | Целевые показатели развития централизованной системы в/снабжения .. | 42 |
| 1.13. | Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения………………………………………………………. | 42 |
| II. | Раздел 2. Сведения о водоотведении. | 43 |
| 2.1. | ## Существующее положение в сфере водоотведения МО Таежнинский сельсовет. ……………………………………………………………………… | 43 |
| 2.1.1. | ## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО Таежнинский сельсовет …………………………………… | 43 |
| 2.1.2. | ## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений………………………………. | 43 |
| 2.1.3. | ## Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения…………………………………… | 46 |
| 2.1.4. | Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения……………………………………………………………….... | 46 |
| 2.1.5. | ## Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения…… | 46 |
| 2.1.6. | ## Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости………………………………………….. | 47 |
| 2.1.7. | ## Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения………………………………. | 48 |
| 2.1.8. | ## Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду……………………………. | 48 |
| 2.1.9. | ## Описание территорий, не охваченных централизованной системой водоотведения………………………………………………………………… | 49 |
| 2.2. | Балансы сточных вод в системе водоотведения…………………………….. | 49 |
| 2.2.1. | ## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения…………………………………………………………………. | 49 |
| 2.2.2. | ## Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения………………………………………………………….. | 49 |
| 2.2.3. | ## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов……………………………………………………….. | 50 |
| 2.2.4. | ## Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения………………………………………………………... | 50 |
| 2.3. | ## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения. ……………………………………………………………… | 51 |
| 2.3.1. | Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения………………………. | 51 |
| 2.3.2. | ## Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения…. | 52 |
| 2.4. | Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения………. | 54 |
| 2.5. | Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения. | 55 |
| 2.6. | Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованной системы водоотведения……………………………………………………… | 56 |
|  | Приложение 1 ………………………………………………………………... | 57 |
|  | Приложение 2 ………………………………………………………………... | 58 |
|  | Приложение 3 ………………………………………………………………... | 59 |
|  | Приложение 4 ………………………………………………………………... | 63 |
|  | Приложение 5 ………………………………………………………………... | 64 |
|  | Приложение 6 ………………………………………………………………... | 65 |
|  | Приложение 7 ………………………………………………………………... | 66 |
|  | Приложение 8 ………………………………………………………………... | 67 |
|  | Приложение 9 ………………………………………………………………... | 68 |
|  | Приложение 10 ………………………………………………………………... | 69 |
|  | Приложение 11 ………………………………………………………………... | 70 |
|  | Приложение 12 ………………………………………………………………... | 71 |

Основные цели и задачи  схемы водоснабжения и водоотведения Муниципального образования Таежнинский сельсовет

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимализация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Таежнинского сельского поселения, при необходимости, в подключении к сетям  водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

Рис 1. Обзорная карта-схема расположения п. Таежный

Раздел  I. Сведения о водоснабжении по поселению.

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования Таежнинский сельсовет.

1.1.1. Система и структура водоснабжения в п. Таежный:

Муниципальное образование Таежнинский сельсовет расположен в 47 км  от районного центра с. Богучаны. На территории муниципального образования численность постоянно проживающего населения составляет 6435 человек  человека. Статус: сельское поселение.

Административный центр: п. Таежный. В состав муниципального образования Таежнинский сельсовет входит сельский населенный пункт: поселок Таежный, д.Карабула.

Территория МО Таежнинский сельсовет относится к районам, приравненным к районам Крайнего Севера. Местность, на которой расположен населенный пункт – низкогорная, холмистая, лесная. Леса хвойные. Почвы в основном суглинистые неоподзоленные.

Водоснабжение в п. Таежный осуществляется водозаборными скважинами из подземных источников. Вода используется для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населения.  Хозяйственно-питьевое водоснабжение МО Таежнинский сельсовет обеспечивается за счет подземных вод.  Недропользователем является ООО «Водные ресурсы» (ООО «Водрес»), в эксплуатации которого находится следующие сооружения:

- водозаборное сооружение  №60 скважина № 1, расположено по адресу: п. Таежный,  5ый км Юго-Западной ветки;

- водозаборное сооружение  №60 скважина № 5, расположено по адресу: п. Таежный,  5ый км Юго-Западной ветки;

- водозаборное сооружение  №60 скважина № 6, расположено по адресу: п. Таежный, 5ый км Юго-Западной ветки;

- водозаборное сооружение №61, расположено по адресу: п. Таежный, ул. Свердлова, 2;

5) водозаборное сооружение №62, расположено по адресу: п. Таежный,  ул. Вокзальная, 17;

6) водозаборное сооружение №63,  расположено по адресу: д. Карабула, ул. Центральная, 15;

7) водозаборное сооружение №64,  расположено по адресу: д. Карабула, ул. Центральная, 9а;

Тип и местоположение водозаборных сооружений показано в табл. 1

Таблица 1.

Тип и местоположение водозаборных сооружений

| № водозабор-ного сооружения | Тип водозабора | Местоположение водозаборных скважин |  | Географические координаты водозаборных скважин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С.Ш. |  |  | В.Д. |  |  |
|  |  |  |  | град | мин | сек | град | мин | сек |
| № 62 2 | Одиночные | п. Таёжный |  | 58 | 04 | 30 | 97 | 19 | 30 |
| №60 скважины №1, №5, №6 | Одиночные | п. Таёжный |  | 58 | 03 | 50 | 97 | 17 | 40 |
| №63, №64 | Одиночные | д. Карабула |  | 58 | 01 | 50 | 97 | 23 | 30 |

В п.Таежный  имеется две  системы центрального коммунального водоснабжения:

1) ЦСКВ №23, в состав которой входят водозаборные сооружения  из подземных источников № 60 скважина №1, №60 скважина №5, №60 скважина №6, №61.

2) ЦСКВ №24, в состав которой входит водозаборные сооружения  из подземных источников № 62.

В д. Карабула водозаборное сооружения №63 действует как самостоятельное, №64 не эксплуатируется, не работает.

1.1.2. Санитарно-экологическое состояние  территории

Экологическое состояние в п. Таежный Богучанского района в целом можно считать благоприятным.

По степени хозяйственной освоенности, участок недропользования относится к интенсивно освоенной территории количество потенциальных источников загрязнения менее 10 на 10 км2. При соблюдении условий эксплуатации водозаборов, заметных изменений гидродинамического режима подземных вод не ожидается.

Санитарно-экологическая обстановка зависит как от природных условий - рельефа, залесенности и наличия почвенного покрова, так и техногенного вмешательства.

К наиболее типичным техногенным объектам, оказывающим воздействие на природную среду, в населенном пункте являются предприятия с местной промышленностью, централизованные системы отопления, водоснабжения, выгребные ямы, свалки бытовых отходов, трассы автомобильных и железных дорог, ЛЭП. Тем не менее, близлежащая к водозабору территория характеризуется низким уровнем антропогенной нагрузки. Выше по потоку подземных вод от водозабора расположены частные дома, котельная, далее лесной массив.

Санитарное состояние водозаборных скважины и прилегающей территории удовлетворительное. Брошенные скважины, поглощающие воронки, провалы, заброшенные горные выработки, свалки отсутствуют.

### 1.1.3. Климат

Климат района резко континентальный с продолжительной холодной зимой и коротким теплым летом. Безморозный период длится 95 дней. Снежный покров устанавливается с середины октября и держится 190 дней, достигая мощности 30-80 см, что препятствует глубокому зимнему промерзании почв.

Среднемноголетняя температура воздуха колеблется от –2,2ºС до –3,7ºС. Среднемноголетняя температура воздуха наиболее теплого месяца – июля равна 18,3ºС, а холодного – января -24ºС. Минимальная температура приходится на декабрь-февраль месяцы и достигает величины до -50°. Среднемноголетнее количество осадков составляет 229-510 мм, в среднем 340 мм.

На территории  МО Таежнинский сельсовет развита островная многолетняя мерзлота мощностью до 10–15 м, приуроченная к заболоченным моховым и густозалесенным участкам речных долин и склонам северной экспозиции (на глубинах 0,5-0,2 м).

Господствующее направление ветров западное и юго-западное. Средняя скорость ветра 2,2 м/с.

## 1.1.4. Гидрография

Главной водной артерией  является река Карабула. Самым крупным её притоком является р. Кежма, впадающая в р. Карабулу справа. Наиболее крупными левыми притоками являются р. Кунчет и р. Кежек.

Река Карабула относится к рекам типично платформенного типа со слабо выраженной долиной с выположенными склонами, сильно меандрирующим руслом, заболоченным низовыми болотами днищем, спокойным течением.

По условиям питания р. Карабула относится к смешанному типу, с преобладанием снегового питания до 72%, дождевое питание составляет 21%, а питание подземными водами всего лишь 7%.

Уровни воды и расходы в зимний и весенний периоды минимальны, в осенний период достигают средних величин, а во время весеннего паводка в мае-июне месяце - резко возрастают. Максимальные расходы воды в этот период достигали значений 454 мЗ/с, при среднем многолетнем значении расходов 11,4 мЗ/с. Среднегодовой модуль стока равен 3,41 л/с с I кв.км.

Реки Кежма, Кежек относится к рекам типично равнинного типа с широкой, заболоченной долиной, сильно выположенными склонами, меандрирующим руслом.

1.1.5. Территория, не охваченная централизованной системой водоснабжения.

В п. Таежный существуют территории, не охваченные централизованной системой водоснабжения: ул.Лермонтова, ул.Кирова, ул.Гагарина, ул.Суворова, ул. Ленина, ул. Зеленая, ул. Свердлова, ул. Первомайская, ул. Лесная, ул.Дорожная, ул. Вокзальная, ул.Таежная, ул.Молодежная, ул. Монтажников, ул. Комсомольская, ул. 40 лет Победы, ул. Мира, ул. Новоселов, ул.Олимпийская, ул. Крайняя, ул.Новая, ул. 9 Мая, ул. Свободная, ул. Аэродромная, пер. Водяной, ул. Солнечная, ул. Сибирская.

Потребители, проживающие на данных улицах  пользуются личными скважинами, либо уличными колонками, либо привозной водой или берут воду самовывозом с водозаборных сооружений.

1.2. Техническое обследование централизованной системы водоснабжения

1.2.1. Состояние существующих  источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Наблюдения за техническим состоянием водозаборных скважин производятся эксплуатируемым предприятием ООО «Водные ресурсы» в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов» один раз в год и заключаются в генеральной проверке состояния скважин и их оборудования. В результате устанавливается состояние обсадных труб, водоприемной части скважины, насосного оборудования, промеряется глубина скважины. Неисправность скважин распознается по изменению производительности, положению динамического и статического уровней, ухудшению качества воды. Для установления причин неисправности также должны производиться исследования технического состояния скважин и водоподъемного оборудования. На основании результатов исследований определяются пути ремонта или ликвидации скважин.

Ниже приведем описание и характеристику водозаборных сооружений, находящихся на территории муниципального образования Таежнинский сельсовет:

- Водозаборное сооружение  №60 скважина № 1

Водозаборная скважина глубиной 130 м, пробурена в 1979 году. Фильтровая колонна диаметром 273 мм от 0 до 130 м, интервал установки фильтра 100-120 м. Оборудована насосом ЭЦВ 6-16-110, установленным на глубине 88 м.

Скважиной эксплуатируется водоносный нижнепермский комплекс. Откачка при сооружении скважины выполнена на 2 понижения: дебит при 1 откачке 1,7 л/с при понижении 25,0 м, удельный дебит 0,2 л/с*м; дебит при 2 откачке 4,2 л/с при понижении 36,0 м, удельный дебит 0,44 л/с*м, статический уровень 36,0 м.

Скважина находится в колодце, ЗСО 1 пояса имеет ограждение частично разрушенное, размеры не соответствуют нормативам.

Водозаборное сооружение №60 скважина №1  в п. Таежный  показана на рис. 2

Рис.2.  Водозаборное сооружение №60 скважина №1  в п. Таежный

2) Водозаборное сооружение  №60 скважина № 3.

Водозаборная скважина глубиной 105 м, пробурена в 1980 году. Фильтровая колонна диаметром 219 мм от 0 до 105 м, интервал установки фильтра 72-95 м. Оборудована насосом ЭЦВ 8-25-125, установленным на глубине 69 м.

Скважиной эксплуатируется водоносный нижнепермский комплекс. Откачка при сооружении скважины выполнена на 2 понижения: дебит при 1 откачке 3,3 л/с при понижении 0,5 м; дебит при 2 откачке 6,6 л/с при понижении 1,0 м, статический уровень 41,0 м.

Скважина находится в колодце, ЗСО 1 пояса имеет ограждение частично разрушенное, размеры не соответствуют нормативам.

Водозаборное сооружение №60 скважина №3  в п. Таежный  показана на рис. 3.

Рис.3.  Водозаборное сооружение №60 скважина №3  в п. Таежный