Раздел  2.  Сведения о водоотведении.

## 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения МО Таежнинский сельсовет.

## 2.1.1.Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО Таежнинский сельсовет.

В центральной части посёлка Таёжный имеется централизованная система канализации. Система водоотведения п.Таежный состоит из канализационной системы, которая соединяется с канализационными станциями, в свою очередь соединенными трубопроводами между собой и с очистными сооружениями. Схема канализационных сетей представлена в прил. 6

## 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений.

Канализационная сеть в п.Таежном состоит из чугунных и асбестцементных  труб. Из одного участка трубопровода, обслуживающего южную часть п.Таежный хозяйственно-фекальные сточные воды безнапорно поступают в приемную камеру КНС-1. Канализационная насосная станция №1 работает круглогодично, круглосуточно. Служит для первоначальной очистки и перекачки сточных вод. канализационной насосной станции  №1, расположена по адресу: п. Таёжный, ул. Мельничная 1А. Схема расположения канализационной насосной станции №1 (КНС-1) представлена в прил. 7.

Из приемной камеры КНС-1 по трубопроводу, системы канализации сточные воды напорным путем с помощью насосов марки СМ 125-100-250 поступают в приемную камеру КНС-2.

КНС -2 расположено по адресу: п. Таежный, ул. Зелёная 3Б. Канализационная насосная станция №2 работает круглогодично, круглосуточно. Служит для первоначальной очистки и перекачки сточных вод на очистные сооружения. Схема расположения канализационной насосной станции №2 (КНС-2) представлена в прил. 8.

Накопившиеся в приемной камере КНС-2, сточные воды напорным путем с помощью насосов марки СМ 125-100-250 поступают по канализационной сети на очистные сооружения.

Характеристика существующих насосных станций  представлена в табл. 11.

Таблица 11

Характеристика существующих насосных станций

| Наименование КНС | Установленные насосы | Произв. насоса, м3/час | Напор, м | Дподв. тр-да | Днап тр-да | Установ. производит. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС №1 | 2СМ125-100-250 3штуки | 100,0 | 20,0 |  |  |  |
| КНС №2 | 2СМ 125-80-315 3штуки | 116,0 | 29,0 |  |  |  |

Описание технологического процесса очистных сооружений:  очистные сооружения. п.Таежный предназначены для очистки хозяйственно-фекальных стоков от населения и предприятий.

Для очистки сточных вод с 1969 года работают две установки КУ-700 общей производительностью 1,4тыс. м3/сут. Сточные воды в полном объёме подвергаются очистке, возможности увеличения объёма принимаемых сточных вод нет.

Периодичность сброса сточных вод – непрерывно, 24 часа в сутки, в течение года. Характеристика водоотводящего устройства по выпуску: тип выпуска – береговой, за чертой населенного пункта, конфигурация оголовка – стальная труба  300 мм, длиной 150 метров.

Состав очистных сооружений: блок приемной камеры с решетками-дробилками РД – 200 – 2 шт. горизонтальные песколовки – 2 шт., аэротенки с отстойниками – 6 шт., контактный резервуар – 2 шт., иловые площадки – 6 шт., вспомогательные помещения (хлораторная, солевая, воздуходувка, турбокомпрессоры, лаборатория, диспетчерская).

Сточные воды поступают в приемную камеру. Блок приемной камеры и решеток предназначен для приема сточных вод и сбора крупного осадка (мусора).

Сточная жидкость после приемной камеры поступает на компактные установки для аэрации в аэротенках, (аэрация не осуществляется). В аэротенках сточная вода в смеси  илом накапливается и  через  впускные отверстия поступает во второй отстойник и, огибая погруженную стенку, поступает в отстойную зону, где сточная вода отделяется от  ила.                            Сточная жидкость поднимается к поверхности зоны отстаивания, переливается в сборный лоток и по нему отводится из установки. Выпавший в бункерную часть зоны отстаивания  ил перекачивается и удаляется для подсушки на иловые площадки, выгрузка его из отстойной зоны осуществляется по трубопроводам выгрузки путем открытия задвижек.

Очищенная вода после отстойников проходит по лоткам в контактный резервуар для дезинфекции в течении 30 минут при максимально-часовом притоке. Воздух в контактный резервуар подается дырчатыми трубами по дну. Обеззараживание  производится  путем гипохлорита натрия, который получают путем гидролиза из поваренной соли.

В зимнее время ил который остается в колодце, должен удалятся при помощи ассенизаторской машины во избежание его замерзания.

Песок, осаждающийся в аэротенках, периодически (раз в год) выгружается при профилактическом ремонте опорожнения аэротенок.

После  очистки  сброс сточных вод осуществляется за пределами населенного пункта береговым выпуском на расстоянии 4км. от р. Карабулы в ручей Зекаликон, который является левобережным притоком р. Карабула.

На очистные сооружения предприятия поступают хозяйственно-фекальные сточные воды п.Таежный. Как объект питьевого и культурно-бытового водопользования населения р. Карабула ниже места сброса сточных вод от очистных сооружений не используется.

Схема расположения канализационных очистных сооружений представлена в прил. 9,  технологическая схема работы очистных сооружений – в прил. 10, прил.11.

Применяемая технологическая схема очистки сточных вод морально и физически устарела, очистные сооружения эксплуатируются более 40 лет, не соответствуют нормативам качества очистки сточных вод, существует дефицит мощностей сооружений.

Эксплуатируемая организация, по договору с Канским межрайонным отделом лабораторного анализа и технических измерения (Канский МОЛАТИ) периодически проводит измерения и  анализы состава сточных вод.  Протокол анализа состава сточных вод представлен в прил. 12.

## 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Централизованная система водоотведения организована только не на всей территории п.Таежный. Часть п.Таежный не обеспечена внутренними системами канализации. Поэтому преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам.

## 2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод, осуществляется  путём вывоза на полигон ТБО для изоляции слоёв отходов.

## 2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через канализационную сеть. Общая протяженность сетей   составляет 10,0 км  (табл.11).

Таблица 11

Сведения о канализационных сетях п.Таежный

| № п/п | Месторасположение | Материал | Протяженность, км | Диаметр, мм | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напорная и безнапорная сеть канализации |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Таежный | Чугун, асбест-цемент | 10,0 | 200-330 | 100,0 |

## 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения.  Остается острой проблема износа канализационных сетей, морального и физического износа канализационных насосных станций и очистных сооружений.

В условиях экономии воды и ежегодного увеличения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационных сетей и очистных сооружений. Поэтому особое внимание необходимо уделить их реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Возможно применение  метода ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Собственником объектов централизованной системы водоотведения  является муниципальное образование Богучанский район, от имени которого,  Управлением муниципальной собственностью, переданы в долгосрочную аренду объекты централизованной системы водоотведения (канализационные сети, канализационный насосные станции, очистные сооружения)   ООО «Водные ресурсы», которая и является эксплуатируемой организацией.

В связи с отсутствием финансирования капитальный ремонт  КНС,  очистных сооружений,  канализационных сетей не осуществлялся  с момента их постройки.

## 2.1.7. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения

К техническим проблемам системы водоотведения поселения относятся:

- отсутствие открытых водостоков (каналов, лотков и кюветов) для отведения дождевых и талых вод, приводящих к подтоплению территории.

К технологическим проблемам системы водоотведения поселения можно отнести:

- отсутствие технологических устройств очистки воды;

- отсутствие разделения бытовых и производственных сточных вод;

- отсутствие возможности повторного использования очищенной воды в качестве технической.

## 2.1.8. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты (руч. Зекаликон) оказывает негативное воздействие на окружающую среду, увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов, а также является фактором возникновения риска заболеваемости населения.

Сброс недостаточно неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру.

Хозяйственно-бытовые сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, отводятся на очистку и химическое обеззараживание.

Часть территории п.Таежный не имеет централизованной системы водоотведения хозяйственно - бытовых стоков, поэтому применяются выгребные ямы. В связи с этим возможно загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, нет возможности организовать учет количества стоков.

Существующие очистные сооружения канализации имеют высокую степень износа. Для обеззараживания выпускаемых сточных вод используется препарат «Пуролат»: норма 1 литр/1000м3, годовой расход сточной воды прошедшие через   очистные  сооружения составил в  2013г  197000м3 и соль  (норма 30 кг/сутки  30*365=10950кг/год).

## 2.1.9. Описание территорий, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованная система канализации имеется в центральной части п.  Таёжный, на части  территории поселения, также как и в с.  Карабула система водоотведения представлена выгребными ямами и септиками.

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

## 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за 2009г-2013г в п. Таежный  представлен в табл. 12.

Таблица 12

Баланс поступления сточных вод

в централизованную систему водоотведения

| Наименование | Ед. изм. | 2008 Год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения | тыс.м3 | 138,1 | 139,3 | 139,7 | 147,7 | 172,1 | 196,6 |

Информация о балансе поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения до 2008г отсутствует.

## 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

В МО Таежнинский сельсовет  ливнево-дождевая канализация и дренажные системы отсутствуют.

## 2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

## В МО Таежнинский сельсовет практически отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от абонентов сельского поселения осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

## 2.2.4. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Общие расходы стоков по п. Таёжный представлены в табл. 13

Таблица 13

Общие расходы стоков по п. Таёжный

| № п/п | Наименование водоотведения | Существующий расход стоков м3/сут | Проектируемый расход стоков м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-бытовые стоки от населения | 3154,0 | 4276,0 |
| 2 | Расходы стоков от промышленных предприятий и коммунально-складских предприятий | 234,7 | 282,0 |
|  | Итого | 3390,0 | 4558,0 |

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения взяты на основе Генерального плана п.Таежный. Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления. Суточный расход бытовых сточных вод по микрорайонам и по очередям строительства приведен табл. 14.

Таблица 14

Суточный расход стоков от населения

| № микрорайона (квартала) | Население проектируемое на1ю очередь, тыс. чел/ | Норма водоотведения, л/сут на 1чел. | Суточный расход стоков м3/сут 1я очередь | Население проектируемое на расчётный срок, тыс. чел/ | Норма водоот ведения л/сут на 1чел. | Суточный расход стоков на расчётный срок, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по пос. Таёжный | 15,0 |  | 2867,2 | 17,5 |  | 3887,5 |
| Итого с 10% на неучтенные расходы |  |  | 3154,0 |  |  | 4276,0 |

## 2.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

## 2.3.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

-  показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

-  показатели качества обслуживания абонентов;

-  показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

## 2.3.2. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

Проектом предусматривается создание централизованной системы канализации посёлка Таёжный. Существующая схема канализации сохраняется.

Принципиальная схема канализования проектируемой жилой и общественной застройки  представляет собой следующее:

-по самотечным коллекторам стоки от жилой и общественной застройки двух  микрорайонов п.Таежный  поступают на насосную станцию перекачки № 3. Далее от КНС-3 стоки перекачиваются по двум напорным коллекторам 2Д=280мм на проектируемые канализационные очистные сооружения.

Характеристика проектируемых насосных станций перекачки приведена в табл. 15.

Таблица 15

Характеристика проектируемых насосных станций

| Наименование КНС | Установл. насосы | Произво-дитель-ность насоса, м3/час | Напор, м | Дподв. тр-да | Днап. тр-да | Производи-тельность КНС м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС 3 | СМ 150-125-315а/4 3шт | 230 | 24,5 | 350 | 280 | 230,0 |

Проектом канализационные очистные сооружения приняты с полной биологической очисткой и доочисткой стоков на фильтрах. Схема очистки на канализационных очистных сооружениях принята по аналогии с рекомендациями, выданными ВНИИ ВОДГЭО.

Биологическая очистка стоков предусматривается в блоке емкостей, в состав которых входят аэротенки, нитриденитрификаторы и вторичные отстойники. Объем блока емкостей обеспечивает необходимую степень очистки сточных вод как при фактических загрязнениях, так и расчетных. Аэротенки разделены на 3 зоны:

I зона - дефосфатации;

II зона - денитрификации;

III зона - нитрификации.

Очищенные стоки поступают на доочистку на фильтры и далее в контактные резервуары. Очищенные стоки согласно требованиям СНиП 2.04.03-85 п.6.221,222,223 обеззараживаются гипохлоридом натрия и 30-минутным контактом с очищенными стоками, где дополнительно идет насыщение очищенных стоков кислородом воздуха.

После такой очистки и обеззараживания очищенные стоки не содержат возбудителей заболеваний. Ил поступает в илоуплотнители, смешивается с сырым осадком из первичных отстойников и перед подачей осадка на иловые площадки, где предусматривается его обеззараживание в дегильминтизаторе, где выдерживается Т=60° не менее 20 минут (подается горячая вода или пар).

Предложенная схема очистки и обеззараживания стоков выполнена в полном соответствии с требованиями строительных норм, а также СаНПиН, и обеспечивает очистку стоков до показателей, позволяющих сбрасывать в водоем, не оказывая на него отрицательного влияния.

Очищенные стоки после очистных сооружений сбрасываются в ручей Зекаликон, впадающий в болото, откуда перетекает в реку Карабула. Сброс очищенных сточных вод не окажет отрицательного влияния на водоёмы.

Существующие очистные сооружения при расширении их из 1400м3/сут до3400м3/сут (на 1ю очередь строительства) и 4600 мЗ/сут ( на расчётный срок) должны быть реконструированы в соответствии с приведенной выше рекомендуемой схемой очистки.

В частных домах предусматриваются  водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом стоков на сливную станцию, запроектированную рядом с очистными сооружениями. Ликвидируются все выпуски неочищенных стоков сточных вод на рельеф местности и в реки.

2.4.  Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Оценка капитальных вложений представлена в табл. 16.

Таблица 16

Оценка капитальных вложений

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость (тыс. руб.) | План реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2023 |
| 1. | Проекты по реконструкции, модернизации, строительству объектов водоотведения |  |  |
| 1.1 | строительство канализационный сетей – 5 км | 27 000,0 | 27 000,0 |
| 1.2. | Строительство КОС-2,0тыс м3/сут | 56 000,0 | 56 000,0 |
| 1.3. | Строительство КНС-3 | 8 000,0 | 8 000,0 |
| 1.4. | Строительство сливной станции | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 1.5. | Строительство напорного коллектора 2Д=280ммот КНС-3 | 7 000,0 | 7 000,0 |
| 2. | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: |  |  |
| 2.1. | -бюджетное финансирование | 8 500,0 | 8 500,0 |
| 2.2. | -собственные средства | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | -внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |
| 3. | ИТОГО суммарные затраты в том числе по источникам: |  |  |
| 3.1. | -бюджетное финансирование | 8 500,0 | 8 500,0 |
| 3.2. | -собственные средства | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | -внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |

В современных рыночных условиях происходят коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не

позволяют точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий, предусмотренных в схеме водоотведения, включается  комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий.

2.5. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Целенные показатели развития централизованной системы водоотведения представлены в табл. 17.

Таблица  17

Целенные показатели развития централизованной системы водоотведения

| Наименование | Целевые индикаторы | 2023 год |
| --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и Бесперебойности водоотведения | 1.1. Удельное количество засоров на сетях канализации (ед./км) | 0 |
|  | 1.2. Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене, % | 0 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 2.1. Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года, % | 100 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 3.1. Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод, % | 100 |

2.6.  Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованной системы водоотведения.

На территории МО Таежнинский сельсовет бесхозяйных объектов водоотведения не имеется.